Būvinženieris: Aivars Mauriņš sert.Nr. 20-5981 mob.tār. 26196684 e-pasts: maurins@bpv.lv (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Ārstniecības korpuss Nr.10 (kadastra apz. 0100 056 0115 010) Pilsoņu iela 13, Rīga (būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Latvijas Universitāte VRN 3341000218 Raiņa bulvāris 1, Rīga, LV-1586 (pasūtītājs)

Līgums Nr. LV-22/L-1 27.11.2013. (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2014.gada 10.februārī

SIA "Lūsis V" VRN 40103502004 Ernestīnes ielā 24-4, Rīga (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

- Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids | 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 523.5 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 5392.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 1053.7 |
| 1.5. | stāvu skaits (virszemes/pazemes) | 3/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 0100 056 0115 |
| 1.7. | būves pašreizējais īpašnieks | Latvijas valsts Veselības ministrija |
| 1.8. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1914 |
| 1.9. | ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, izsniegšanas gads un datums | 08.11.2006. |

2. Situācija

| 2.1. | zemes gabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Ārstniecības korpuss Nr.10 atrodas zemes gabalā (grupa: 056 grunts: 0115) ar kadastra Nr. 0100 056 0115. Zemes gabals atrodas Pilsoņu ielā 13, Rīgā kvartālā starp Pilsoņu, Liepājas un Ventspils ielām ar zemes kopplatību 158202 m2. Saskaņā ar RVC AZ TIAN grafiskās daļas karti „RVC detalizēta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā un atbilst teritorijas plānojumam. |
| 2.2. | būves plānojums, konstruktīvā risinājuma vispārējs raksturojums |
| Ārstniecības korpusa Nr.10 ēka ir trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka, kurai ir taisnstūrveida E forma ar izmēriem plānā 36.42x16.09 m un tā redzama būves novietnes shēmā. Zem ēkas ir pagraba stāvs. Apsekošanas brīdī Latvijas Universitāte nomā telpas (1-11; 16-19 ar kopējo platību 230.4 m2) pagraba stāvā, kurās paredzēta laboratorija ar plānoto funkciju – iekšķīgo slimību personalizētās diagnostikas laboratorija. Ēkā ir izvietotas divas kāpnes, kas savieno visus stāvu līmeņus, ieskaitot pagraba stāvu. Pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem, tās fiziskais nolietojums pa visu ēku kopumā noteikts 65%. Ēkai ūdensapgāde pieslēgta pie ūdensvada tīkliem, elektroapgāde no zemsprieguma trīsfāzu elektrotīkliem, kanalizācija pieslēgta pie saimnieciski-fekāliem kanalizācijas tīkliem, siltumapgāde un karstā ūdens apgāde no esošās katlu mājas. Apsekošanas laikā, 2014. gada februārī, ēka tika ekspluatēta atbilstoši tās vajadzībām. |

3. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- |
| 3.1. | pamati un pamatne | 40 |
| Saskaņā ar 2014. gadā inženierizpētes datiem, ko veica SIA „ĢESL” , Ārstniecības korpusa Nr.10ēkas un pamatu stabilitāti nodrošina grunts pamatne ar labām nestspējas īpašībām – smalkas smilts, vidēji blīvas. Pagraba stāvā pamatu iebūves dziļums konstatēts 0.6 m dziļumā no esošās grīdas līmeņa. Pamatu iebūves dziļumā grunts granulometriskie rādītāji ir sekojoši: ϱ = 1.98 g/cm3; e = 0.65-0.70; E=20.0 mPa; ᵠ = 33; C = 3 kPa. Gruntsūdens līmenis konstatēts 1.6m dziļumā no pagraba grīdas līmeņa. Maksimālais gruntsūdens līmenis sagaidāms līdz 0.5 m augstāk par novēroto. Pamati – Lentveida - šķelto dolomīta akmens krāvuma mūris (60x40 cm (h)) ar virs pamata daļu - salikto mūrējumu zem ēkas mūra sienām - no 20 cm laukakmens un 46.5 cm māla pilnā ķieģeļa mūra, kas kopā ar apmetumu no telpu iekšpuses sastāda 68.5 cm biezumā (skat. fotofiks.un pielik. skatrakumu). Pēc apsekoto pamatu ārsienu stāvokļa var konstatēt, ka pamatiem nav veikta vertikālā hidroizolācija, kas pasargātu virs pamatu ārsienas (pagraba stāva sienas) no nokrišņu mitruma un nav veikta horizontālā hidroizolācija, kas pasargātu virs pamatu ārsienas, pagraba šķērssienas un garensienas no kapilārā mitruma. Apsekošanas brīdī netika fiksētas būtiskas pamatu deformāciju pazīmes, izņemot lokālās vietās nenozīmīgas plaisas, kas varētu rasties pie nevienmērīgas pamatu sēšanās. Ņemot vērā to, ka ēka ilgstošas ekspluatācijas periodā ir sēdusies varam pieņemt, ka pamatu nestspēja ir pietiekama līdz šim eksistējošo slodžu uzņemšanai. Kopējais ēkas pamatu izbūves tehniskais stāvoklis vērtējams kā nosacīti apmierinošs. Cokola būvkonstrukciju termiskā pretestība neatbilst LBN 002-01 prasībām. Siltuma caurlaidības koeficients ēkas cokolam ( saliktais mūris - no 20 cm laukakmens un 46.5 cm māla pilnā ķieģeļa mūra) sastāda U=0.53 [W/(m²K)], kas ir nepietiekoši normatīvam U=0.38 [W/(m²K)]. |
| 3.2. | nesošās ārsienas un iekšējo nesošo šķērssienu un garensienu konstrukcija | 40 |
| Ēkas pagraba stāva ārsienas veidotas no salikta mūra - no 20 cm laukakmens un 46.5 cm māla pilnā ķieģeļa mūra, kas kopā ar apmetumu no telpu iekšpuses sastāda 68.5 cm biezumu. Ēkas virszemes stāvos nesošās ārsienas veidotas no pilnā māla ķieģeļu mūra. Apsekošanas brīdī apmestās ārsienās vairākās lokālās vietās starp stāvu logu ailēm tika fiksētas plaisas (1-3 mm), kuras varētu rasties pie pamatu nevienmērīgās sēšanās un nokrišņu mitruma un sala ietekmē. Ņemot vērā to, ka ēka ilgstošas ekspluatācijas periodā ir sēdusies un plaisu paplašināšanās ārsienās varētu nenotikt, tomēr jāņem vērā nokrišņu mitruma un sala ietekmi uz tām. Neapmestās mūra sienas fasādes posmu vietās un mūra sienas fasādes posmu vietās, kur bojāts un nobiris apmetums (skat. fotofiks.), konstatēti arī mūra šuvju un ķieģeļu izdrupumi, līdz ar to iespējama nokrišņu mitruma nokļūšana ārsienā un mūra sienas bojāšana. Nesošās pagraba stāva šķērssienas un garensienas veidotas no māla pilnā ķieģeļu mūra no abām pusēm apmestas. Iepriekš veicot telpu renovāciju sienas ir apšūtas ar riģipša loksnēm (skat. atzinuma p.3.8.). Ņemot vērā konstatēto, ēkas pagraba stāva nesošo ārsienu, šķērssienu un garensienu izbūves tehniskais stāvoklis vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |
| 3.3. | pagraba stāva pārsegumi | 35 |
| Pagraba stāva pārsegumi veidoti no mūrētām ķieģeļu velvēm, kuri balstīti uz mūrētām šķērssienām un garensienām. Apsekošanas gaitā netika novērotas velvju pārseguma deformācijas, defekti un virsnormatīvās izlieces. Pagraba stāva mūrēto velvju pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |
| 3.4. | jumta elementi: jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 35 |
| Jumta segums ekspluatācijas periodā ir renovēts, izmantojot esošos māla dakstiņus, un, satekas daļā pa ēkas perimetru, ieklāts krāsots skārda valcprofils. Lietus ūdens noteksistēma ekspluatācijas periodā ir nomainīta un uzstādītas cinkotā skārda teknes un notekcaurules. Jumta seguma un lietusūdens noteksistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams par apmierinošu. |
| 3.5. | kāpnes | 35 |
| Apsekojamajai ēkai ir izbūvētas divas kāpņu telpas, kur kāpnes veidotas no dzelzsbetona elementiem. Galvenajām kāpnēm uzejai uz 1. stāvu uz pakāpieniem iepriekš ir veikts pakāpienu krāsojums, kas ekspluatācijas periodā ir nodilis. Apsekošanas procesā netika konstatētas un novērotas deformācijas kāpņu elementos. Kāpņu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |
| 3.6. | grīdas | 60 |
| Pēc skatrakuma veikšanas (skat.pielikumu) pagraba stāva telpā Nr.4 var secināt, ka esošā grīdas konstrukcija ir bez hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošanas ar sekojošu grīdas šķērsgriezumu – 2 cm grīdas flīzes, 5 cm blietēta smilts kārta, 7 cm betona grīda vairākās joslās, 7 cm māla pilna ķieģeļu kārta un blietēta smilts kārta zem tās). Iepriekš veicot ēkas pagraba stāva telpu renovāciju gaitenī un citās telpās, ir veidots grīdas pacēlums (7 cm) koka konstrukcijās ar linoleja grīdas iesegumu. Izvērtējot skatrakuma grīdas šķērsgriezumu, var secināt, ka grīdas koka konstrukcijas pacēlums veidots uz vairāku joslu nekvalitatīva betona kārtas. Koka dēļu grīdas konstrukcija izbūvēta arī siltummezgla telpā, kur arī atrodas ventilācijas sistēmas iekārtas un kanalizācijas spiedvada sūkņa krājrezervuārs. Ņemot vērā iepriekš minēto, esošā koka grīdas konstrukcija morāli un fiziski novecojusi un nav racionāla pagraba stāva telpās, kā arī, saskaņā ar būvnormatīvu un normatīvo aktu prasībām, esošā koka dēļu grīdas konstrukcija siltummezgla telpā nav pieļaujama. Grīdu konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā neapmierinošs. |
| 3.7. | ailu aizpildījumi | 50 |
| Ēkas ekspluatācijas periodā pagraba stāva līmenī logi ir nomainīti daļēji. Atsevišķās vietās ir saglabājušies koka logi, kuri ir morāli un fiziski nolietojušies un kuriem daļēji ir konstatēti puves bojājumi. Atsevišķās vietās logi nomainīti uz PVC logiem, kuri no ārpuses ir tumši brūnā krāsas tonī un no iekšpuses baltā krāsas tonī. Logiem ir uzstādīti metāla aizsargrežģi, kuri ir stipri korodējuši. Pie visām pagraba logu ailēm ir izbūvētas padziļinātas šahtas no māla pilniem ķieģeļiem (vai atsevišķās vietās betonētas). Atsevišķām logu ailes šahtām konstatēts daļējs ķieģeļu mūra nodrupums (skat. fotofiks.). Virszemes daļā pārējos stāvos logi nomainīti uz PVC logiem, kuri no ārpuses ir tumši brūnā krāsas tonī un no iekšpuses baltā krāsas tonī. Iepriekš veicot pagraba telpu renovāciju, durvju ailēs ir ierīkotas koka konstrukcijas krāsotas durvis, kuras ekspluatācijas periodā morāli un fiziski nolietojušās. Ailu aizpildījuma tehniskais stāvoklis kopumā ir neapmierinošs. |
| 3.8. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas | 55 |
| Ēkas pagraba stāva visas mūra sienas pamatā ir apšūtas ar riģipša loksnēm un krāsotas ar emulsijas krāsām. Vairākās pagraba stāva telpās (Nr.1, 4, 18, 19), kurās nav ierīkota ventilācijas un apkures sistēma, ir konstatēts mitrums sienās un atsevišķās telpās ekspluatācijas periodā uz tām veidojās sēnīte (skat. atzinuma p.3.2. un fotofiks.), kas būtiski pasliktina sienu apdari. Pie izlietnēm sienas virsmas daļas ir flīzētas. Ēkas pagraba stāva visās telpās (izņemot gaiteni) griesti apmesti un krāsoti ar emulsijas krāsām. Iepriekš minētās telpās (skat. fotofiks.), kur konstatēts mitrums, un, kurās nav ierīkota ventilācijas un apkures sistēma, griestu apmetums ir bojāts un daļēji nobiris. Ēkas pagraba stāva sienu un griestu apdares tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā neapmierinošs. |
| 3.9. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas | 60 |
| Ņemot vērā konstatēto (skat. atzinuma p.3.2.) un apsverot iespējamo ēkas ārsienu un fasādes apdares stāvokļa pasliktināšanos, nepieciešams izvērtēt tuvākā laika periodā veikt ēkas fasādes renovāciju, ko iespējams veikt atsevišķā projektā. Ārējās apdares kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. |

4. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- |
| 4.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji | 60 |
| Ēka ir pieslēgta centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pagrabstāvā aukstā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrālie cauruļvadi izbūvēti no cinkotā tērauda cauruļvadiem. Pagrabstāvā sadzīves kanalizācijas sistēma izbūvēta no ķeta un PVC kanalizācijas cauruļvadiem. Ķeta cauruļvadi ir novecojuši. Cauruļvadi izbūvēti griestu zonā un grīdā. Uz izvadiem no ēkas nav uzstādītas revīzijas vai noslēgtapas tīrīšanai. Apkures sistēmas iztukšošanas cauruļvads pieslēgts pie kanalizācijas spiedvada. Siltummezgla telpā nav izbūvēts traps. Kanalizācijas spiedvada sūknis fiziski un morāli nolietojies. Aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli kopumā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. |
| 4.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi | 50 |
| Pagrabstāvā karstā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrālie cauruļvadi izbūvēti no cinkotā tērauda cauruļvadiem. Karstā ūdens padeves un cirkulācijas cauruļvadi izbūvēti griestu zonā. Cauruļvadiem nav izolācijas. Atzars no cirkulācijas cauruļvada pievienots pie sadzīves kanalizācijas spiedvada. Karstā ūdens apgādes tīkli kopumā ir nosacīti apmierinošā tehniskā stāvoklī. . |
| 4.3. | apkure | 50 |
| Siltuma avots siltumtīkli. Ēkas siltuma apgādei tiek izmantota divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju. Siltuma sadales cauruļvadi atrodas pagrabā, montēti pie griestiem. Cauruļvadi ir novecojušies, vietām korodējuši un bez siltumizolācijas. Telpu apkurei tiek izmantoti tērauda un čuguna radiatori. Apkures sistēmas stāvoklis ir tehniski neapmierinošs. Siltuma mezgla tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams, kā apmierinošs. |
| 4.4. | Ventilācija | 70 |
| Pagraba telpās ir mehāniskā ventilācijas sistēma ar diviem centrbēdzes ventilatoriem, kas izvietoti siltuma mezglā. Gaisa vadi tiek apslēpti nišā pie ārsienas. Gaisa ieņemšana un izmešana tiek organizēta pie ēkas fasādes. Svaigā āra gaisa piesildīšana nestrādā. Ventilācijas sistēma ir novecojusi, rada palielināto troksni un to reti iedarbina. Pagraba gaitenī pie griestiem ir iebūvēts gaisa kanāls, kas netiek izmantots. Gaisa vadu un ventilācijas iekārtu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. |
| 4.4. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises | 50 |
| Pagraba stāvā atrodas divas elektrosadalnes ar automātiskiem slēdžiem, kuri morāli un fiziski novecojuši. Elektroinstalācija pārsvarā ar alumīnija dzīslām, kasi morāli un fiziski novecojusi. Maģistrālie kabeļi atrodas metāla caurulēs, kuru augstums no grīdas mazāks par 2.2 m. Pagraba stāva telpu apgaismojuma armatūra uzstādīta ar kvēlspuldzēm un luminiscences spuldzēm ar indukcijas palaišanas iekārtu. Apgaismojuma līmenis neatbilst būvnormatīvu un normatīvo aktu prasībām. Esošā elektroinstalācija un elektroiekārtas ir morāli un fiziski novecojušas. Elektroapgādes sistēmas apgaismojuma un spēka līnijas ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. |

| 4.5. | Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācija | 60 |
| --- | --- | --- |
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pašlaik ir darba kārtībā. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma vairākās telpās ir novecojusi un neatbilst būvnormatīvu un normatīvo aktu prasībām, tāpēc nepieciešama pilnīga sistēmas nomaiņa. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. |
| 4.6. | Vājstrāvas tīkli | 50 |
| Apsardzes signalizācija – esoša, morāli un fiziski novecojusi un nepieciešama apsardzes sistēmas tīklu uzlabošana. Telekomunikācijas tīkli esošie un pašlaik pagraba stāva telpām ir pieslēgti 2 telefona aparāti. Telekomunikācijas tīkli morāli un fiziski novecojuši un nepieciešama tīklu uzlabošana. Vājstrāvu sistēmas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. |

5. Kopsavilkums

| 5.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Apsekojamās muzeja ēkas daļas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ uz apsekošanas brīdi sastāda uz ēkas pagraba stāvu vidēji 50%. Tehniskās apsekošanas procesā netika atklātas deformācijas vai būtiskus bojājumus būves daļu nesošajos elementos un veicot rekonstrukcijas darbu ieceri esošajā ēkas daļas pagraba stāvā, nesošās konstrukcijas nestspēja atbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām šāda tipa ēkām. |
| 5.2. | Atzinums un rekomendācijas |
| 5.2.1. ATZINUMS Ārstniecības korpusa Nr.10 ēka Pilsoņu ielā 13, Rīgā izpētes materiālu analīzē redzams, ka ēkas kopumā telpiskā noturība pašlaik ir nodrošināta un nesošo konstrukciju un balstu elementu stāvoklis ir apmierinošs un atbilst šo konstrukciju ekspluatācijas laikam. Šobrīd galvenais problēmu loks saistīts ar pamata un virs pamata (pagraba ārsienu) daļām, kuras pakļautas mitruma iedarbībai vertikālās un horizontālās hidroizolācijas trūkuma dēļ, pagraba stāva telpu grīdu konstrukciju, aiļu aizpildījumu un iekšējās apdares tehnisko stāvokli, iekšējo inženiertīklu (ūdensvada un kanalicācijas, apkures un ventilācijas, elektroiekārtu un elektroinstalāciju, vājstrāvas tīklu pagraba stāvā), kā arī cokola termisko pretestību neatbilstību siltumtehniskām prasībām. Vērtējums pamatojas uz sekojošo: Virs pamata (pagraba ārsienu) vertikālās un horizontālās hidroizolācijas trūkuma dēļ, vairākās pagraba stāva telpās (Nr.1, 4, 18, 19), kurās nav ierīkota ventilācijas un apkures sistēma, ir konstatēts mitrums sienās un bojāts apmetums. Uz pagraba stāva mūra sienām, kuras apšūtas ar riģipša loksnēm, ekspluatācijas periodā veidojās sēnīte (skat. atzinuma p.3.2. un fotofiks.), kas būtiski pasliktina sienu apdari. Iepriekš minētās telpās (skat. fotofiks.), kurās nav ierīkota ventilācijas un apkures sistēma, griestu apmetums ir bojāts un daļēji nobiris. Cokola (pagraba ārsienu) termiskā pretestība neatbilst LBN 002-01 prasībām (skat.apsekojuma p.1.). Pamatā visu iekšējo inženiertīklu tehniskais stāvoklis ir nosacīti apmierinošs vai neapmierinošs (skat. apsekojuma p.4.). Esošā koka grīdas konstrukcija morāli un fiziski novecojusi un nav racionāla pagraba stāva telpās, kā arī, saskaņā ar būvnormatīvu un normatīvo aktu prasībām, esošā koka dēļu grīdas konstrukcija siltummezgla telpā nav pieļaujama. Pagraba stāvā atsevišķās vietās ir saglabājušies koka logi, kuri ir morāli un fiziski nolietojušies un kuriem daļēji ir konstatēti puves bojājumi. Pagraba stāvā atsevišķām logu ailes šahtām konstatēts daļējs ķieģeļu mūra nodrupums, kā arī logiem uzstādītie metāla aizsargrežģi ir stipri korodējuši. Durvju ailēs ir ierīkotas koka konstrukcijas krāsotas durvis, kuras ekspluatācijas periodā morāli un fiziski nolietojušās. 5.2.2. REKOMENDĀCIJAS Saskaņā ar rekonstrukcijas darbu ieceri veikt ārstniecības korpusa Nr.10 ēka Pilsoņu ielā 13, Rīgā pagraba telpām (1-11; 16-19 ar kopējo platību 230.4 m2) rekonstrukcijas projekta izstrādi, un, vadoties no atzinuma izklāstītās informācijas, nepieciešam ietvert virkni zemāk minēto pasākumu un rekomendāciju rekonstrukcijas darbu veikšanai: Saskaņā ar minēto rekonstrukcijas projekta izstrādes nepieciešamo telpu pārplānošanu ēkas pagraba stāvā un tās funkcionalitātes prasībām, veicot no jauna telpu iekšējo apdari un grīdu konstrukciju nomaiņu, ievērtēt sekojošus darbus: esošo mūra sienu riģipša lokšņu apšuvuma demontāžu, esošo mūra sienu apmetuma nokalšanu, attiecīgo telpu piesūcināto ar mitrumu sienu žāvēšanu, esošo mūra sienu apstrādi ar pretsēnīšu līdzekļiem, esošo mūra velvju bojāto griestu apmetuma nokalšana minētās telpās (Nr.1, 4, 18, 19), esošo mūra velvju griestu apmetuma labošana pārējās telpās (izņemot gaiteni), esošās mūra velves šuvju un izdrupušo ķieģeļu lokālo vietu aizdare un pretputekļu aizsardzību, ieskaitot apmestās tērauda konstrukcijas nedarbojušās ventilācijas šahtas (esošās pie griestiem) demontāžu pagraba stāva gaitenī, jauna apmetuma veidošana esošām mūra sienām, griestu apmetuma veidošana minētās telpās (Nr.1, 4, 18, 19), esošās grīdu koka konstrukcijas demontāžu un grīdas padziļināšanu par 15 cm, esošās flīzu grīdas demontāžu palīgtelpā Nr.4, jaunas betona grīdu konstrukcijas izbūvi ar grīdas seguma ieklāšanu, ņemot vērā projektējamo telpu funkcionalitāti. Saskaņā ar siltumtehniskām prasībām, veikt ārsienu daļas sienu siltināšanu un apšūšanu ar mitruma izturīgām un pretsēnīšu aizturošām plātnēm, veicot to apdari pagraba līmenī no iekšpuses. Saskaņā ar ēkas pagraba stāva iekšējo inženiertīklu neapmierinošo stāvokli un nepieciešamo telpu pārplānošanu, veikt pilnībā no jauna visu ēkas iekšējo elektroapgādes, vājstrāvas un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu inženiertīklu izbūves risinājumu izstrādi. Saskaņā ar ēkas pagraba stāva iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu neapmierinošo stāvokli un nepieciešamo telpu pārplānošanu, veicot ūdensapgādes un kanalizācijas jaunu sistēmu tīklu izbūvi, ievērtēt sekojošo: Pagrabstāva telpu robežās nomainīt esošos ūdensapgādes cauruļvadus, izvietojot tos maksimāli tuvu pagraba griestiem. Izbūvēt atsevišķu ūdensapgādes sistēmu pagabstāva sanierīcēm saskaņā ar jauniem arhitektūras risinājumiem. Pagrabstāva telpu robežās nomainīt esošos sadzīves kanalizācijas cauruļvadus, izvietojot tos maksimāli tuvu pagraba griestiem. Stāvvadiem paredzēt revīzijas vai noslēgtapas tīrīšanai. Izbūvēt divas sadzīves kanalizācijas sistēmas pagabstāva sanierīcēm saskaņā ar jauniem arhitektūras risinājumiem (vienu no tualetēm, otru no laboratorijas izlietnēm). Siltummezglā izbūvēt trapu. Saskaņā ar ēkas pagraba stāva apkures un ventilācijas sistēmu neapmierinošo stāvokli un nepieciešamo telpu pārplānošanu, veikt no jauna apkures un ventilācijas sistēmu risinājumu izstrādi. Pagraba stāvā atsevišķām logu ailes šahtām, kur konstatēts daļējs ķieģeļu mūra nodrupums, veikt šahtu sienu renovāciju virszemes daļā, uzstādot tām metāla aizsargrežģus. Saskaņā ar vēsturiski saglabājušiem koka logiem, veikt to uzmērījumus, un, jaunu koka vai PVC konstrukcijās logu uzstādīšanas risinājumus, ņemt vērā esošo loga dalījumu. Saskaņā ar minēto rekonstrukcijas projekta izstrādes nepieciešamo telpu pārplānošanu ēkas pagraba stāvā un tās funkcionalitātes prasībām, veikt nepieciešamās vietās durvju aiļu paplašināšanu un durvju bloku nomaiņu. Ņemot vērā konstatēto un apsverot iespējamo ēkas ārsienu un fasādes apdares stāvokļa pasliktināšanos, nepieciešams izvērtēt tuvākā laika periodā veikt ēkas fasādes renovāciju, ievērtējot pamatu un virs pamatu daļai (esošām pagraba ārsienām) vertikālās un horizontālās hidroizolācijas ierīkošanu, ko iespējams veikt atsevišķā projektā. Virs pamatu daļas šķērssienu un garensienu horizontālās hidroizolācijas ierīkošanas nepieciešamība nav tik būtiska, jo saskaņā ar inženierģeoloģisko uzbumu (skat. pielikumu), gruntsūdens konstatēts 1.8m dziļumā no ēkas pagraba stāva grīdas līmeņa. Šie tehniskās apsekošanas atzinuma materiāli var tikt izmantoti ārstniecības korpusa Nr.10 ēka Pilsoņu ielā 13, Rīgā pagraba stāva telpu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšanai. |

Tehniskā apsekošana veikta 2014.gada 10.februārī

Būvinženieris: Aivars Mauriņš sert.Nr. 20-5957 (izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)