# Text boxes

Nr. 01

Nr. 02

Apraksts: 01; 02 – Redzamas  ēkas sānu fasādes. Cokols veidots no laukakmens mūra. Ārsienas ir apmestas. Vietām konstatēti apmetuma bojājumi un ķieģeļu mūra sienas šuvju un atsevišķo ķieģeļu izdrupumi. Virszemes daļā logi nomainīti uz PVC logiem, kuri no ārpuses ir tumši brūnā tonī. Pagraba līmenī logi ir nomainīti daļēji. Jumta segums ir renovēts, izmantojot esošos māla dakstiņus, kur, satekas daļā pa ēkas perimetru, ieklāts krāsots skārda valcprofils . Par cik ārējo nokrišņu rezultātā tiek bojāta ēkas fasāde, nepieciešams veikt ēkas fasādes renovāciju, kas realizējams citā projektā.

Nr. 03

Nr. 04

Apraksts: 03 – Ēkas sānu fasādes fragmenta daļā redzams, ka bojāts fasādes apmetums, kas daļēji ir nobiris un nokrišņu rezultātā izdrupušas māla ķieģeļu mūra šuves, kas veicina mitruma nokļūšanai ārsienās. Par cik ārējo nokrišņu rezultātā tiek bojāta ēkas fasāde, nepieciešams veikt ēkas fasādes renovāciju, kas realizējams citā projektā.

04 – Ēkas pagraba daļā atsevišķās vietās ir saglabājušies koka logi, kuriem daļēji ir konstatēti puves bojājumi.  Logiem ir uzstādīti metāla aizsargrežģi, kuri ir stipri korodējuši. Pie visām pagraba logu ailēm ir izbūvētas padziļinātas šahtas no māla pilniem ķieģeļiem (vai atsevišķās vietās betonētas). Šai logu ailes šahtai konstatēts daļējs ķieģeļu mūra nodrupums. Veicot logu nomaiņu, izvērtēt esošo logu ailēs izbūvēto padziļināto šahtu renovāciju.

Nr. 05

Nr. 06

Apraksts: 05 – Šai lokālā nodrupušā laukakmens mūra cokola daļā varēja secināt, ka pagraba ārsiena veidota no laukakmens un māla pilno ķieģeļu salikta mūra. Par cik ārējo nokrišņu rezultātā tiek bojāta ēkas fasāde, nepieciešams veikt ēkas fasādes renovāciju, kas realizējams citā projektā.

06 - Ēkas pagraba daļā atsevišķās vietās ir saglabājušies koka logi. Logiem ir uzstādīti metāla aizsargrežģi, kuriem nav veikts pietiekošs aiszrgkrāsojums, līdz ar to pakļauti  korozijai. Veicot pagraba stāva logu nomaiņu, paredzēt metāla režģu nomaiņu.

Nr. 07

Nr. 08

Apraksts: 07 – Redzamas betona kāpnes noejai uz pagraba stāvu. Redzams, ka iepriekš pakāpieniem veiktais krāsojums ir nodilis.

08 – Pagraba ieejas gaiteņa gala daļā redzama ienākošā ēkas siltumtrases šahta un no tās izejošie apkures un karstā ūdens cauruļvadi. Redzama caurejošā  izolēta ūdensvada caurule, kura ierīkota pie pagraba stāva gaiteņa iekšsienas.

Nr. 09

Nr. 10

Apraksts: 09 ; 10 – Pagraba stāva gaitenī redzami ūdensapgādes un siltumapgādes cauruļvadi , kā arī siltumapgādes sadalošie kolektori. Iebūvētie cauruļvadi  ierīkoti pārāk zemu, kas traucē telpu ekspluatācijai. Nepieciešams ievērtēt siltumapgādes cauruļvadu rekonstrukciju ar to izvietojumu pēc iespējas augstāk.

Nr. 12

Apraksts: 11; 12 – Redzama siltummezgla telpa Nr.12 (skat. plānu), kurā ir ierīkots atjaunots siltuma mezgls. Siltuma mezgla telpā ierīkots kanalizācijas tīkla spiedvads ar sūkni, zem kuras atrodas kanalizācijas krājrezervuārs. Kanalizācijas spiedvada sūkņa sistēma ir morāli un fiziski novecojusi un nepieciešama kanalizācijas sūkņu sistēmas rekonstrukcija. Siltummezgla telpā ierīkota koka konstrukcijas grīda, kura ir fiziski novecojusi un neatbilst LBN un normatīvo aktu prasībām. Nepieciešams ierīkot betona grīdas konstrukciju ar ierīkotu kanalizācijas trapu.

Nr. 13

Apraksts: 13 – Pagraba stāva telpā Nr. 19 (skat. plānu) redzams trīs kanalizācijas stāvvadu savienojuma mezgls. Kanalizācijas sistēmas cauruļvadi morāli un fiziski novecojuši un nepieciešama kanalizācijas sistēmas cauruļvadu nomaiņa.

14 – Redzams ka pagraba stāvā gaitenī un citās telpās ir veidots grīdas pacēlums koka konstrukcijās ar linoleja grīdas iesegumu. Pēc sienas un grīdas daļas konstatēta pelējuma, varam secināt , ka grīdas pacēlums veidots lai kādā laika posmā varētu izvairīties no paaugstināta mitruma. Šis risinājums nav racionāls un ekspluatācijai ilgstošs, tāpēc nepieciešams veikt pagraba telpu grīdas konstrukciju renovāciju, ievērtējot grīdas hidroizolāciju ,un, saskaņā ar siltumtehniskajām prasībām, ievērtēt grīdas siltināšanu.

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Apraksts: 15 – Pagraba stāva gaitenī redzamas elektroapgādes sadalnes. No sadalnēm iebūvētie elektrisko kabeļu cauruļvadi pie durvju ailēm ir pārāk zemu, kas traucē telpu ekspluatācijai. Redzama arī caurejošā  izolēta ūdensvada caurule, kura ierīkota pie pagraba stāva gaiteņa iekšsienas, kura atrodas virs elektrisko kabeļu cauruļvadiem. Šis risinājums ekspluatācijai nav drošs un tās novietojums neatbilst LBN un normatīvo aktu prasībām. Tāpēc nepieciešama esošā caurejošā ūdensvada caurules pārvietošana.

16 – Redzama patrepes telpa Nr. 4 (skat. plānu), kurai sienas apšūtas ar riģipša loksnēm. Patstāvīgā ārsienu un iekšsienu mitruma ietekmē un nepietiekošas ventilācijas dēļ, ekspluatācijas periodā riģipša sienās iemetusies sēnīte. Pēc sienas konstatēta pelējuma, varam secināt , ka mūra sienas apšūtas ar riģipša loksnēm, lai kādā laika posmā varētu izvairīties no paaugstināta mitruma. Šis risinājums nav racionāls un ekspluatācijai ilgstošs. Tāpēc nepieciešams veikt pagraba mūra sienām hidroizolācijas un sanācijas pasākumus ,un, saskaņā ar siltumtehniskajām prasībām, ievērtēt ārsienu siltināšanas nepieciešamību  no iekšpuses.

Nr. 17

Nr. 18

Apraksts: 17 – Pagraba telpā Nr.15 (skat. plānu) mūra velves griestu apmetums mitruma un nepietiekošas ventilācijas ietekmē ir bojāts un daļēji nodrupis. Redzams, ka ekspluatācijas periodā nomainīta bojātā kanalizācijas caurule un caurejošā tērauda caurule ir stipri korodējusi, kā arī morāli un fiziski novecojusi. Nepieciešams veikt bojāto cauruļvadu nomaiņu, griestu apmetuma renovāciju, ventilācijas ierīkošanu, un, par cik telpa nav apkurināma, apkures sistēmas ierīkošanu.

18 – Redzamas 2. stāva izbūvētās telpas (korpusa daļai, kas orientēta pret pagalma daļu, skat. ras. lapu TIS-3). Sienas un griesti apšūti ar riģipša loksnēm un krāsoti ar emulsijas krāsām. Grīdā ieklāts lamināts  vai paklājs (skat. apsek. p.3.7.).

Nr. 19

Nr. 20

Apraksts: 19; 20 – Ekspluatācijas periodā veikta telpu renovācija, kur pašalaik ierīkotas telpas laboratorijas vajadzībām. Santehniskais aprīkojums laboratorijas vajadzībām morāli un fiziski novecojis. Ārsienu un iekšsienu mūra sienas apšūtas ar riģipša loksnēm, kuras krāsotas ar emulsijas krāsām. Uz koka konstrukcijas paceltām grīdām ieklāts linoleja segums. Mūra velves griesti apmesti un krāsoti ar emulsijas krāsām. Ņemot vērā citās telpās konstatēto, nepieciešams veikt pagrabā visu telpu renovāciju,  ievērtējot iepriekš minētos pasākumus.

Nr. 21

Apraksts: 21; 22 – Ekspluatācijas periodā veikta telpu renovācija, kur pašalaik ierīkotas telpas laboratorijas vajadzībām. Ārsienu un iekšsienu mūra sienas apšūtas ar riģipša loksnēm, kuras krāsotas ar emulsijas krāsām. Uz koka konstrukcijas paceltām grīdām ieklāts linoleja segums. Mūra velves griesti apmesti un krāsoti ar emulsijas krāsām. Ņemot vērā citās telpās konstatēto, nepieciešams veikt pagrabā visu telpu renovāciju,  ievērtējot iepriekš minētos pasākumus.

Nr. 22

Nr. 11