APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības

pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

iepirkumu komisijas sēdē

2014.gada 30.aprīlī

protokols Nr.

LU 2014/13_B-1

Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

Nolikums

LU 2014/13_B

Rīga, 2014.gads

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________ 3

II   	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	______________________________________3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU____________________5

IV 	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI___________________6

V 	PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI ____________________________________6

VI 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	_______________________________8

VII 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI____________14

VIII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________14

1. pielikums________________________________________________________15

2. pielikums________________________________________________________17

3. pielikums ________________________________________________________46

4.pielikums_________________________________________________________60

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/13_B

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk -LU), Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija, Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

  - Iepirkuma priekšmets: apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos (turpmāk-Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 7 lotēs:

1.4.1.1.lote – „Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās  Rūpniecības ielā 10, Rīgā’’;

1.4.2. 2.lote – „Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana; apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība, fiziskā apsardze”;

1.4.3. 3.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība”.

1.4.4. 4.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Salaspils kodolreaktora telpās Salaspilī, Miera ielā 31”;

1.4.5. 5.lote – „Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”.

1.4.6. 6.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Ratnieki”;

1.4.7. 7.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība „Riekstukalns”, Baldones l.t.”.

1.5. CPV kods: 79710000-4 (Apsardzes pakalpojumi).

1.6. Līguma izpildes laiks:

1.6.1. 1. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.2. 2. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.3. 3. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.4. 4. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.5. 5. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.6. 6. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.7. 7. lotei - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs:

1.7.1. 1., 2., 3., 4., 6. un 7.lotē - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

1.7.2. 5.lotē – viszemākā cena.

1.8. Finansējuma avots: LU budžeta līdzekļi.

1.9. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:

1.9.1. Antra Krūtmane, juriste, tālr.+371 67034679, fax. +371 67034676, e-pasts antra.krutmane@lu.lv.

1.9.2. Ričards Krekaus, LU SP Saimniecības daļas vadītāja vietnieks tehniskajos jautājumos, tālr. +371 67034693, e-pasts ricards.krekaus@lu.lv

1.10.	Šis iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro LU organizētā iepirkuma „Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos” (turpmāk – Iepirkums) šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un Iepirkuma nosaukumu;

    - piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. pretendenta atlases dokumenti (sk. Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikumam.

2.2. Pretendentu piedāvājumam (turpmāk – Piedāvājums) un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt.

2.6. Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar atbilstošām norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.7. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai iesniegt personīgi LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, līdz 2014.gada 19.maijam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājums, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.8.punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.9. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV-1010;

2) atzīme: „Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības

pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/13_B);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: „Neatvērt līdz 2014.gada 19.maijam plkst.11:00!”.

2.10. LU Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Nolikuma 2.7.punktu pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

2.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma Nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīža.

2.12. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa faksu: +371 67034676 un apstiprināšanai pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.13. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.14. Ja Komisija veic grozījumus Iepirkuma dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

2.15. Tiek uzskatīts, ka visi Pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Iepirkuma dokumentos, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis LU mājas lapā internetā www.lu.lv.

2.16. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

2.17. Piedāvājums iesniedzams par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.18. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets: apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos (turpmāk-Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts 7 lotēs:

3.2.1.1.lote – „Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās  Rūpniecības ielā 10, Rīgā’’;

3.2.2. 2.lote – „Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana; Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība, fiziskā apsardze”;

3.2.3. 3.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība”.

3.2.4. 4.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Salaspils kodolreaktora telpās Salaspilī, Miera ielā 31”;

3.2.5. 5.lote – „Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”;

3.2.6. 6.lote - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Ratnieki”;

3.2.7. 7.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība „Riekstukalns”, Baldones l.t.”.

3.3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.lotei -  12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2. Pielikumu (Tehniskā specifikācija).

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms ir aptuvens un tiks precizēts iepirkuma gaitā.

3.5. Pakalpojuma tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta Piedāvājumu, ja Komisija konstatēs, ka:

4.1.1. uz Pretendentu un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības, kā arī uz personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, attiecas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Komisija nepiemēro PIL 39.¹ panta pirmajā daļā norādītos izslēgšanas nosacījumus atbilstoši PIL 39.¹ panta ceturtajā daļā norādītajiem apstākļiem.

4.1.2. Pretendents neatbilst Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām prasībām.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

5.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošu Pakalpojumu un ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

5.1.3. Pretendents atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir tiesīgs veikt Nolikumā noteiktos Pakalpojumus;

5.1.4. Pretendentam ir pieredze  līdzīgu Nolikumā noteikto Pakalpojumu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgi Pakalpojumi) un Pretendents veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīgus pakalpojumus iepriekšējo trīs gadu laikā; 2.lotes Pretendentam ir pieredze arī masu pasākumu (līdz 3000 apmeklētāju) apsardzes pakalpojuma nodrošināšanā;

5.1.5. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes vadības un kontroles nodrošināšanas sistēmas, un Pretendents spēj īstenot pasākumus kvalitātes vadības prasību nodrošināšanai iepirkuma līguma izpildes laikā;

5.1.6. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam) Nolikumā noteiktajiem Pakalpojumiem 2., 3. un 4.lotē vidēji ir bijis vismaz 50 000 EUR, savukārt 1., 5., 6. un 7.lotē noteiktajiem Pakalpojumiem vidēji ir bijis vismaz 20 000 EUR;

5.1.7. 2.lotes Pretendenta darbiniekiem ir profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis atbilstoši Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumiem Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” (vismaz B līmeņa 2.pakāpes valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms), ja attiecināms.

5.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību pasūtītāja (turpmāk – Pasūtītājs) noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu;

5.2.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem; faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.2.3. dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;

5.2.4. Speciālās atļaujas (licences) apliecināta kopija apsardzes darbības veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

5.2.5. Sertifikāta vai cita dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas montāžu un apkalpošanu;

5.2.6. „ESMI” Iekārtu ražotāja (Pelco Nordic Oy, Somija) pilnvarojumu vai dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt iekārtu uzstadīšanas un apkalpošanas darbus (iesniegt Piedāvājumam 3. un 4. lotei);

5.2.7. Apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts līgums ar LVĢMC laboratoriju par dozometru izsniegšanu un testēšanu atbilstoši grafikam, kā arī Pretendenta darbiniekiem, kuri apkalpos objektu ir ieviestas jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas un izsniegti dozometri (iesniegt Piedāvājumam 4.lotei);

5.2.8. informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajiem Pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 5.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Pakalpojumu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus veiktos Pakalpojumus). 2.lotes Pretendents norāda arī vismaz 3 (trīs) veiktos Pakalpojumus masu pasākumu (līdz 3000 apmeklētāju) apsardzes pakalpojuma nodrošināšanā, kas veikti iepriekšējo trīs gadu laikā;

5.2.9. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam) Nolikumā noteiktajiem Pakalpojumiem 1., 2., 3. un 4.lotē vidēji ir bijis vismaz 50 000 EUR, savukārt 5., 6. un 7.lotē noteiktajiem Pakalpojumiem vidēji ir bijis vismaz 20 000 EUR;

5.2.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk – par to darbības laiku;

5.2.11. trīs pozitīvas atsauksmes par iepirkuma priekšmetam līdzīga Pakalpojuma veikšanu;

5.2.12. kvalitātes kontroles un vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija) vai kvalitātes kontroles un vadības sistēmas apraksts;

5.2.13. Pretendenta darbinieku, kuri tiks iesaistīti Nolikumā 2.pielikumā norādīto darbu (Pakalpojumu) veikšanai, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

5.2.14. 2.lotes Pretendents iesniedz valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (vismaz otrā līmeņa B pakāpe (2B), ja attiecināms;

5.2.15. Pretendenta aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3., un 4.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms līguma izpildē.

5.4. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.2. – 5.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

5.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

5.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

5.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

5.6. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu  par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos:

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija veic Piedāvājumu noformējuma pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiks izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II nodaļas prasībām ir būtiska.

6.1.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.1.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.1.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Iepirkuma Nolikuma 5.2.punktā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.1.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no Nolikuma 6.1.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.1.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds no Nolikuma 6.1.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.1.2.5. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei.

6.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiks izslēgti.

6.3. Piedāvājumu vērtēšana:

6.3.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas.

6.3.2. Komisija Iepirkuma 5. lotē izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija 1., 2., 3., 4., 6., un 7. lotē Pretendentu Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā šādu kritēriju –  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Komisija Iepirkuma 1., 2., 3., 4., 6., un 7. lotē izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

1.lotes - „Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās  Rūpniecības ielā 10, Rīgā” vērtēšana:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena (gada cena) | 50 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks | 50 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks - no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 100 |  |

Zemākā līgumcena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 50.

Reaģēšanas laiks pilnās stundās. Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks;

Cy – vērtējamais reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam =50.

2.lotes – „Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana; Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība, fiziskā apsardze” vērtēšana

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena par trauksmes pogu tehnisko apkalpošanu (gada cena) | 20 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Piedāvājuma cena par fizisko apsardzi (gada cena) | 20 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Piedāvājuma cena par pasākumu apsardzi (kopējā cena par apjomu) | 20 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Piedāvājuma cena par ugunsdrošības, apsardzes, video novērošanas un balss apziņošanas sistēmu tehnisko uzraudzību (gada cena) | 20 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks uz izsaukumu no trauksmes pogas vai apsardzes signalizācijas | 20 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks - no trauksmes saņemšanas brīža (CNP – centrālā novērošanas pults) līdz ekipāžas ierašanās objektā. |
| Reaģēšanas laiks ugunsdrošības, apsardzes, video novērošanas un balss apziņošanas sistēmu bojājuma gadījumā | 20 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 120 |  |

Katra cenas kritērija zemākā cena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits katram cenas kritērijam = 20.

Reaģēšanas laiks trauksmes pogām pilnās minūtēs. Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks ;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam = 20

Reaģēšanas laiks ugunsdrošības, apsardzes, video novērošanas un balss apziņošanas sistēmu tehniskajai uzraudzībai pilnās stundās. Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam = 20

3.lotes – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība”

vērtēšana:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena (gada cena) | 50 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks | 50 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 100 |  |

Zemākā līgumcena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 50.

Reaģēšanas laiks pilnās stundās: Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam =50.

4.lotes – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Salaspils kodolreaktora telpās Salaspilī, Miera ielā 31” vērtēšana:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena (gada cena) | 50 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks | 50 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks: no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 100 |  |

Zemākā līgumcena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 50.

Reaģēšanas laiks pilnās stundās: Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks ;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam =50.

6.lotes – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Ratnieki” vērtēšana:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena (gada cena) | 50 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks | 50 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks: no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 100 |  |

Zemākā līgumcena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 50.

Reaģēšanas laiks pilnās stundās: Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam = 50.

7.lotes – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība „Riekstukalns”, Baldones l.t.” vērtēšana:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma cena (gada cena) | 50 | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) norādītajai informācijai |
| Reaģēšanas laiks | 50 | Atbilstoši Pretendenta norādītajai informācijai (Nolikums 2.pielikums): reaģēšanas laiks- no trauksmes saņemšanas brīža uz (CNP centrālā novērošanas pults) līdz ekipāžas ierašanās objektā. |
| Kopējais iegūstamais punktu skaits | 100 |  |

Zemākā līgumcena lotē - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – zemākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 50.

Reaģēšanas laiks pilnās minūtēs: Reaģēšanas laikam punktus (P) aprēķina:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – ātrākais reaģēšanas laiks;

Cy – vērtējamā reaģēšanas laiks;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits reaģēšanas laikam = 50.

# VII Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikuma izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

7.4.6. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu;

7.4.7. pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

7.4.8. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem;

7.4.10. veikt citas darbības saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Pieteikums

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Iepirkums: „Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/13_B).

Kam: Latvijas Universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu, apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt Pakalpojumu saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkumā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā:

4.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

4.2. Reģistrēts:	_________________________________

4.3. Reģistrēts ar Nr.	_________________________________

4.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

4.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

4.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

4.7. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

4.8. Telefona Nr.:	_________________________________

4.9. Faksa Nr.:	_________________________________

4.10. E-pasta adrese:	_________________________________

4.11. Banka:	_________________________________

4.12. Kods:	_________________________________

4.13. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada ___. __________________

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

1. lote - „Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās  Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

|  | Rūpniecības iela 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Pasūtītāja prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums* |
| 1 | Ugunsgrēka adresu signalizācijas un gāzes dzēšanas sistēmas tehniskā apkope. |  |  |
| 1.1. | Izbraukums uz objektu apkope / remotdarbi | 1 |  |
| 1.2. | Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas sastāvdaļu vizuāla apskate | 1 kompl. |  |
| 1.3. | Sistēmas testēšana un darbaspējas pārbaude | 1 kompl. |  |
| 1.4. | Signalizācijas sistēmas autonomās elektrobarošanas darbības pārbaude | 1 kompl. |  |
| 1.5. | Vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā. | 1 kompl. |  |
| 1.6. | Sistēmas vadības iekārtas un apziņotājiekārtu vizuāla apskate un atklāto defektu diagnostika | 1 kompl. |  |
| 1.7. | Signalizācijas iekārtu profilaktiskā apkope: | 1 |  |
|  | Kontrolpanelis INIM -36zonas - 1 kompl |  |  |
|  | Dūmu detektors RID-6 - 300 gab. |  |  |
|  | Siltuma detektors - 2 gab |  |  |
|  | Skaņas signāls - 1gab |  |  |
| 1.8. | Gāzes dzēšanas sistēmu apskate, manometru pārbaude, tīrīšana. | 17 gab. |  |
| 1.9. | Gāzes dzēšanas sistēmas gāzes balonu tehniskā uzraudzība, Bojājumu gadījumā defektu aktu sastādīšana, sagatavošana apkopei specializētā servisa centrā. | 17 gab. |  |
| 1.10. | Tehniskās apkopes un remonta dokumentācijas, instrukciju noformēšana un uzraudzība. | 1 kompl. |  |

* Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts atbilstoši iekārtu apkalpošanas reglamentam.

Iekārtu apkalpošanas reglaments:

| Iekārtas dežurējošais personāls |  | LU ēkas Rūpniecības iela 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
|  |  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā. (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, detektorus, izziņošanas ķēdes, vai tiem nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi; apskata stiprinājumu izturību utt.) |  |  | Ik mēnesi |  |
| 2. | Sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotājiekārtu vizuāla apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājuma gadījumā |  |  | Ik mēnesi |  |
| 3. | Pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude. |  |  | Katru trešo mēnesi |  |
| 4. | Sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, Sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude. (Pārbauda iekārtu sastāvdaļu darbību, uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, skaļruņus) Defektu novēršana, defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājuma gadījumā |  | ____ | Katru mēnesi pa daļām, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos pa daļām. |  |
| 5. | Vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pārejas pretestības mērījumi. Mērījumu protokola sastādīšana |  |  | Pēc pasūtītāja izsaukuma |  |
| 6. | Gāzes dzēšanas sistēmu apskate, manometru pārbaude, tīrīšana. |  |  | Ik mēnesi |  |
| 7. | Gāzes dzēšanas sistēmas gāzes balonu tehniskā uzraudzība, Bojājumu gadījumā defektu aktu sastādīšana, sagatavošana apkopei specializētā servisa centrā. |  |  | Bojājuma gadījumā |  |
| 8. | Tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla pārbaude. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. |  |  | Pastāvīgi |  |

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 1.lotes reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai:

| 1. lotes reaģēšanas laiks: | Darba dienās no 9:00 līdz 17:00 | Darba dienās no 17:00 līdz 9:00 | Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | 1 | 2 | 3 |
| Maksimālais ierašanās laiks | Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | Sešpadsmit astronomisko stundu laikā (16 st.) | Divdesmit četru astronomisko stundu laikā (24 st.) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku minūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

2.lote - „Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana; Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība, fiziskā apsardze”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| 1.Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana un izbraukums pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP: Visvalža iela 4, Rīga, 1 gab.; Zeļļu iela 8, Rīga, 3 gab.; Buļļu iela 5, Rīga, 1 gab.; Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, 1 gab.; Baznīcas iela 5, Rīga, 2 gab.; Aspazijas bulvāris 5, Rīga, 1 gab.; Kr. Valdemāra iela 48, Rīga, 1 gab.; Rēznas iela 10/1, Rīga, 1 gab.; Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, 1 gab.; Kandavas iela 2, Rīga, 2 gab.; Miera iela 32, Salaspils, 1 gab.; Mārstaļu iela 28/30, Rīga, 1 gab.; Skanstes iela 3, Rīga, 1 gab. Apkalpot Pasūtītāja telpās (Objektā) uzstādītos trauksmes signalizācijas līdzekļus, kas pieslēgti Izpildītāja centralizētās novērošanas pultij (CNP). Nodrošināt mobilās grupas izbraukšanu uz Objektu tā apsekošanai pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP, materiālo vērtību zādzību un citu likumpārkāpumu novēršanu un likumpārkāpēju aizturēšanu un nodošanu Valsts policijai. Ekipāžas ierašanās laiks pēc trauksmes signāla saņemšanas līdz 5 min. Ekipāžas gaidīšanas laiks līdz ierodas Pasūtītāja pārstāvis – maksimums 2 stundas. |  |
| 2.Fiziskā apsardze (fiziskā apsardze ir Objekta un tajā esošo īpašumu apsargāšana izmantojot vienu vai vairākus apsardzes darbiniekus): Izpildītājs ar saviem fiziskiem spēkiem un ierīcēm Pasūtītāja Objektā organizē un veic apsardzi, kontroli, un nodrošina sabiedrisko kārtību. Apsardzes posteņa darba režīms: darba dienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 08:00 (vienas maiņas ilgums 12 stundas) brīvdienās un svētku dienās no plkst. 08:00 līdz nākamās dienas plkst. 08:00 (24 stundas diennaktī. Studentu viesnīca Rēznas iela 10/1, Rīga (viens postenis) Rātsupītes iela 7, Rīga (viens postenis) 3.Pasākumu apsardzes un kārtības nodrošināšana. 3.1. Adrese: Kandava iela 2, Rīga. Pasākuma nosaukums: „Ziedu balle 2014“ (ekspozīcijas apsardze nakts laikā) Norises laiks: no 2014. gada 09. jūlija līdz 2014.gada 12. jūlijam Pakalpojuma laiks no plkst.20:00 līdz plkst.8:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 (divi apsardzes darbinieki) Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks, piparu gāzes baloniņs, lukturītis. Apsargu apģērbs: apsardzes darbinieka uniforma piemērota klimatiskajiem apstākļiem. 3.2. Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Pasākuma nosaukums: „LU Māja“ Norises laiks: 2014. gada 17. maijs no plkst.18:30 līdz plkst.24:30 Apsardzes darbinieku skaits: 6 ( seši apsardzes darbinieki) Gādāt par drošību, nodrošināt, lai norises vietā tiek ielaistas pasūtītāja prasībām atbilstošas personas, regulēt apmeklētāju plūsmu, nodrošināt apmeklētāju neiekļūšanu norobežotajās zonās; Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks. Apsargu apģērbs – uzvalki. 3.3. Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Pasākuma nosaukums: „Staro Rīga“ (ekspozījijas un iekārtu apsardze diennakts režīmā) Norises laiks: no 2014. gada 15. novembra līdz 2014.gada 18. novembrim 24 stundu postenis Apsardzes darbinieku skaits: 1 (viens apsardzes darbinieks) Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks, piparu gāzes baloniņs, lukturītis. Apsargu apģērbs: apsardzes darbinieka uniforma piemērota klimatiskajiem apstākļiem. 3.4. Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Pasākuma nosaukums: „Studentu uzņemšana“ Norises laiks: no 2014. gada 02. jūlija līdz 2014.gada 08. jūlijam Pakalpojuma laiks: 02.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 03.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 04.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 05.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 07.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 08.07.2014. no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 ( divi apsardzes darbinieki) Gādāt par drošību, kārtību, regulēt apmeklētāju plūsmu. Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks. Apsargu apģērbs – uzvalki. 3.5. Adrese: Rīga (vieta tiks precizēta pirms pasākuma) Pasākuma nosaukums: “ĢZZF 70 gadu jubilejas salidojums” Norises laiks: 2014. gada 11. oktobris no plkst. 17:00 līdz plkst.04:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 ( divi apsardzes darbinieki) Gādāt par drošību, kārtību, regulēt apmeklētāju plūsmu. Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks. Apsargu apģērbs – uzvalki. 3.6. Adrese: Zvejnieku parks, Sporta iela 2, Salacgrīva. Pasākuma nosaukums: „Sporta spēles“ Norises laiks: 2014. gada 07. jūnijs no plkst.21:00 līdz plkst.06:00 Apsardzes darbinieku skaits: 7 ( septiņi apsardzes darbinieki) Apsargu pienākumi: gādāt par pasākuma dalībnieku un organizatoru drošību, nodrošināt sporta spēļu dalībniekiem netraucētu atpūtu, lai norises vietā tiek ielaistas pasūtītāja prasībām atbilstošas personas. Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks. Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsargu apģērbs - ieturēts vienotā stilā, piemērots klimatiskajiem apstākļiem. 3.7. Adrese: Rīga, (vieta tiks precizēta pirms pasākuma) Pasākuma nosaukums: „Aristotelis“ Norises laiks: 2014. gada 31. augusts no plkst.21:30 līdz plkst.05:30 Apsardzes darbinieku skaits: 7 ( septiņi apsardzes darbinieki) Gādāt par pasākuma apmeklētāju, organizatoru un skatuves mākslinieku drošību, regulēt apmeklētāju plūsmu, nodrošināt apmeklētāju plūsmu norobežotās zonās, nepieļaut neatļautu priekšmetu, vielu ienešanu pasākuma vietā, nodrošināt, lai norises vietā tiek ielaistas pasūtītāja prasībām atbilstošas personas. Nodrošina iekšējās komunikācijas sistēmu (rācijas). Apsardzes darbinieka ekipējums: roku dzelži, steks. Apsargu apģērbs – uzvalki. |  |
| 4. Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja objektā: Studentu viesnīca Rēznas ielā 10/1, Rīgā; ēkas (002 un 003) Rātsupītes ielā 7, Rīgā; ēka Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā; garāžas Skanstes ielā 3, Zeļļu ielā 8, RED Zeļļu ielā 8 Rīgā; ēka Baznīcas iela 5, Ugunsdrošības signalizācijas, apziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu tehnisko apkopi. Tehniskā apkalpošanā ietilpst sistēmu un iekārtu apskate, tīrīšana, regulēšana, pārbaude un testēšana. Izpildītājs tehnisko apkalpošanu veic plānveidīgi, regulāri ierodoties apkalpojamo iekārtu atrašanās vietā saskaņā ar reglamentu. |  |

Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās uzraudzības veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Vēlamais izpildes periodiskums | Pretendenta piedāvājums, Piedāvātais izpildes periodiskums* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma |  |  |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | divas reizes mēnesī |  |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | reizi gadā |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi ceturksnī |  |
| 2. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 2.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 3. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |
| 3.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |  |
| 3.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 3.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 3.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 3.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 4. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |  |  |
| 4.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 5. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |
| 5.1 | Moduļu ārējā apskate | reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 5.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 6. | Akumulatoru pārbaude |  |  |
| 6.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |  |
| 7. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |  |  |
| 7.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi gadā |  |

|  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Lokālā vadības paneļu pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2. | Kustību detektori |  |  |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Kustību detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 3. | Stikla plīšanas detektori |  |  |
| 3.1. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Stikla plīšanas detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 4. | Magnētiskie detektori |  |  |
| 4.1. | Magnētisko detektoru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 4.2. | Magnētisko detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 5. | Trauksmes pogas |  |  |
| 5.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 6. | Sirēnas un trauksmes ierīces |  |  |
| 6.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 6.2. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | reizi pusgadā |  |

|  | Balss apziņošanas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izziņošanas statne |  |  |
| 1.1. | Iekārtu ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dēžūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Kontrolierīču paneļu pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2. | Akustiskās sistēmas |  |  |
| 2.1. | Akustisko sistēmu vizuālā pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Akustisko sistēmu skanējuma pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.3. | Akustisko sistēmu ķēžu pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 3. | Mikrofons un mikrofona konsole |  |  |
| 3.1. | Mikrofona un mikrofona konsoles vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Mikrofona un mikrofona konsoles darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 4. | Trauksmes ziņojums |  |  |
| 4.1. | Ierakstītā trauksmes ziņojuma pārbaude | reizi ceturksnī |  |

|  | Piekļūšanas kontroles sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piekļūšanas kontroles pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dēžūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2. | Durvju aprīkojums |  |  |
| 2.1. | Elektromagnētisko slēdzeņu vizuālā pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Elektromagnētisko slēdzeņu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.3. | Elektromagnētisko slēdzeņu attīrīšana no putekļiem un eļļošana. | reizi gadā |  |
| 2.4. | Durvju vēršanas mehānisma vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2.5. | Durvju vēršanas mehānisma darbības pārbaude, regulēšana. | reizi ceturksnī |  |
| 2.6. | Durvju atvēršanas slēdžu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.7. | Magnētiskā kontakta darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 3. | Nolasītāji |  |  |
| 3.1. | Nolasītāju vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Nolasītāju darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 4. | Piekļūšanas kartes |  |  |
| 4.1. | Piekļūšanas karšu darbības pārbaude. | pēc nepieciešamības |  |

|  | Video novērošanas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piekļūšanas kontroles pults |  |  |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2. | Iekšējās video kameras |  |  |
| 2.1. | Iekšējo video kameru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Iekšējo video kameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 3. | Āra video kameras |  |  |
| 3.1. | Āra videokameru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Āra videokameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 4. | Kabelizācija |  |  |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 4.2. | Kabeļu līniju darbības pārbaude, defektu novēršana. | visa gada laikā |  |

|  | Personāla apmācība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatējošā personāla apmācība rīcībai ar sistēmām un pareizu reģistrācijas žurnālu aizpildīšanā | divas reizes gadā |  |

* pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts atbilstoši iekārtas apkalpošanas reglamentam

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 2 lotes reaģēšanas laiks:

| 2. lotes reaģēšanas laiks uz izsaukumu no trauksmes pogas vai apsardzes signalizācijas, kas ir pieslēgta pie CNP: | Darba dienās, svētku dienās un brīvdienās no 8:00 līdz 8:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksimālais ierašanās laiks | Līdz 5 minūtēm (No trauksmes saņemšanas brīža uz (CNP centrālā novērošanas pults) līdz ekipāžas ierašanās objektā. ) |  |  |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās minūtēs (ja pretendents norāda laiku sekundēs līdz minūtei (vai nākamajai minūtei) tās tiek vērtētas kā pilna minūte): |  |  |  |
| Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 2. lotes reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai: |  |  |  |
| 2. lotes reaģēšanas laiks ugunsdrošības, apsardzes un video novērošanas sistēmu bojājumu gadījumā: | Darba dienās no 9:00 līdz 17:00 | Darba dienās no 17:00 līdz 9:00 | Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| Nr. | 1 | 2 | 3 |
| Maksimālais ierašanās laiks | Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | Sešpadsmit astronomisko stundu laikā (16 st.) | Divdesmit četru astronomisko stundu laikā (24 st.) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku minūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

3.lote - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| 1. Latvijas Universitātes objektos uzstādīto un strādājošo apsardzes tehnisko sistēmu tehniskā uzraudzība: - sistēmu tehniskās kārtības un funkcionalitātes regulāras pārbaudes un nepārtrauktās darbības nodrošināšana; - objektu drošības trūkumu atklāšana un novēršanas organizēšana; - apsardzes tehnisko sistēmu attīstības, paplašināšanas, modernizācijas un pilnveidošanas priekšlikumu izstrādāšana, efektivitātes analīze un piedalīšanās pasūtītāja rīkotajās drošības sapulcēs. Kopējais laiks 1 (viena) mēneša ietvaros tiek noteikts 4 (četras) astronomiskās stundas. - apskates, traucējumu, ka arī veikto darbu fiksācija „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”; - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam jānodrošina visu ierīču apkalpošanu atbilstoši iekārtas ražotāja, pakalpojuma sniedzēja sastādītam un pakalpojuma saņēmēja apstiprinātam reglamentam. Tehniskās apkopes darbi, kā arī sistēmu traucējumi un atteices fiksējami „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”, kas atrodas katrā objektā pie dežuranta (komandanta). - LU ēkās ierīkotās un lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas ir: Esmi ugunsdrošības sistēmas: ESA 2, 4, 6, 8 FX 2, 4, 6, 8 ugunsgrēka atklāšanas paneļi. Esmi apsardzes signalizācijas sistēmas: Eskey apsardzes pults AX600-4, 8, 16 DBC (Detector Buss Controller)-apsardzes signalizācijas kontrolieri DCU (Door controller unit) piekļuves sistēmas kontrolieri. Esmi piekļuves sistēmas: POP concentrator (durvju piekļuves nodrošināšanai, kā arī kopējo sistēmu integrācijai vienā.) AX600 (durvju piekļuves nodrošināšanai, kā arī kopējo sistēmu integrācijai vienā.) Apziņošanas sistēma: Forte balss izziņošanas sistēma Video novērošanas sistēmas ar ieraksta un monitoringa funkcijām. Un citas iekārtas, kas sastāda ne vairāk kā 5% no kopējā apjoma - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par katru izbraukumu uz objektu lai nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja pārstāvi varētu piedalīties drošības sistēmas elektronisko ierīču tehniskās apkopes procesa novērošanā. - LU ēkās lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas - veicot reglamenta un ārpus reglamenta darbus, darbu veicējs par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem nodrošina telpu uzkopšanu un gružu izvākšanu un utilizāciju. |  |

Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās uzraudzības veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Vēlamais izpildes periodiskums | Pretendenta piedāvājums, Piedāvātais izpildes periodiskums* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma |  |  |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | 6 reizes gadā |  |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | 6 reizes gadā |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | 6 reizes gadā |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |  |  |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 6. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |
| 6.1 | Moduļu ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 6.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 6.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |  |
| 9. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |  |  |
| 9.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi gadā |  |

|  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.3. | Lokālā vadības paneļu pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.4. | Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Kustību detektori |  |  |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Kustību detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 3. | Stikla plīšanas detektori |  |  |
| 3.1. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Stikla plīšanas detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 4. | Magnētiskie detektori |  |  |
| 4.1. | Magnētisko detektoru vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 4.2. | Magnētisko detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 5. | Trauksmes pogas |  |  |
| 5.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 6. | Sirēnas un trauksmes ierīces |  |  |
| 6.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 6.2. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | reizi pusgadā |  |

|  | Balss apziņošanas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izziņošanas statne |  |  |
| 1.1. | Iekārtu ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dēžūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.3. | Kontrolierīču paneļu pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Akustiskās sistēmas |  |  |
| 2.1. | Akustisko sistēmu vizuālā pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Akustisko sistēmu skanējuma pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2.3. | Akustisko sistēmu ķēžu pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 3. | Mikrofons un mikrofona konsole |  |  |
| 3.1. | Mikrofona un mikrofona konsoles vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Mikrofona un mikrofona konsoles darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 4. | Trauksmes ziņojums |  |  |
| 4.1. | Ierakstītā trauksmes ziņojuma pārbaude | 6 reizes gadā |  |

|  | Piekļūšanas kontroles sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piekļūšanas kontroles pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dēžūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.3. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Durvju aprīkojums |  |  |
| 2.1. | Elektromagnētisko slēdzeņu vizuālā pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Elektromagnētisko slēdzeņu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.3. | Elektromagnētisko slēdzeņu attīrīšana no putekļiem un eļļošana. | reizi gadā |  |
| 2.4. | Durvju vēršanas mehānisma vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2.5. | Durvju vēršanas mehānisma darbības pārbaude, regulēšana. | reizi ceturksnī |  |
| 2.6. | Durvju atvēršanas slēdžu darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 2.7. | Magnētiskā kontakta darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 3. | Nolasītāji |  |  |
| 3.1. | Nolasītāju vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Nolasītāju darbības pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 4. | Piekļūšanas kartes |  |  |
| 4.1. | Piekļūšanas karšu darbības pārbaude. | pēc nepieciešamības |  |

|  | Video novērošanas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piekļūšanas kontroles pults |  |  |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.3. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 1.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Iekšējās video kameras |  |  |
| 2.1. | Iekšējo video kameru vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Iekšējo video kameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 3. | Āra video kameras |  |  |
| 3.1. | Āra videokameru vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Āra videokameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 4. | Kabelizācija |  |  |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu vizuālā pārbaude. | 6 reizes gadā |  |
| 4.2. | Kabeļu līniju darbības pārbaude, defektu novēršana. | visa gada laikā |  |

|  | Personāla apmācība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatējošā personāla apmācība | divas reizes gadā |  |

Sistēmas elementu daudzumi pa objektiem

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Drošības sistēmas elementu skaits |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | US |  |  |  | BIS | AP Telpas zem apsardzes | PK Durvis ar piekļuves kontroli | VNK |
|  |  | US detektors | US trauksmes poga | US sirēna vai zvans | US vadības modulis | Balss izzin.sist. – skaļruni |  |  | Video novērošanas kamera |
| 1 | Mācību ēka Aspazijas bulv.5 | 270 | 35 | 35 | 12 | 23 | 120 | 16 | 32 |
| 2 | Mācību ēka Zeļļu ielā 8 | 180 | 26 | 16 | 6 |  | 90 | 2 | 1 |
| 3 | Mācību ēka Raiņa bulb.19 | 605 | 44 | 30 | 22 | 110 | 210 | 21 | 30 |
| 4 | Mācību ēka Visvalža ielā 4a | 116 | 8 | 17 | 2 | 20 | 148 |  | 4 |
| 5 | Adm. ēka Baznīcas ielā 5 | 75 | 12 | 12 | 2 | 6 | 91 | 18 | 3 |
| 6 | Mācību ēka Kronvalda bulv.4 | 138 | 19 | 12 | 4 | 49 | 129 | 8 | 2 |
| 7 | Māc. ēka Jūrm. gatvē 74/76 | 584 | 69 | 18 | 39 |  | 54 | 4 | 4 |
| 8 | Mācību ēka Alberta ielā 10 | 172 | 8 | 12 |  |  | 57 |  | 2 |
| 9 | LU Bot. dārzs Kandavas ielā 2 |  |  |  |  |  | 24 | 6 | 1 |
| 10 | Mācību ēka Valdemāra ielā 48 | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Māc. ēka Mārstaļu ielā 28/30 | 27 | 6 | 6 |  |  | 20 |  |  |
| 12 | Laboratoriju korp. Zeļļu ielā 8 | 132 | 14 | 13 |  |  | 75 |  | 1 |
| 13 | Atomfiz.inst. ēka Šķūņu ielā 4 | 71 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mācību ēka O. Vācieša iela 4 | 21 | 9 | 4 |  |  | 18 |  | 2 |
| 15 | Lielvārdes iela 24 | 477 | 52 | 16 | 98 |  | 18 |  |  |
| 16 | LU dien. viesnīca Buļļu ielā 5 | 28 | 12 | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | LU dien. viesnīca Burtnieku 1 | 40 | 11 | 5 |  |  | 11 | 1 |  |
| 18 | LU dien. viesnīca Tālivalža 1b | 47 | 11 | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 19 | LU dien.viesnīca Rēznas 10c | 30 | 12 | 4 |  |  |  | 3 |  |
| 20 | LU dien. viesnīca Zeļļu ielā 8 | 25 | 13 | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 21 | LU dien.viesn. Jurm.g. 74/76 | 20 | 10 | 5 |  |  |  | 1 |  |

* pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts atbilstoši iekārtas apkalpošanas reglamentam

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 3.lotes reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai:

| 3.lotes reaģēšanas laiks: | Darba dienās no 9:00 līdz 17:00 | Darba dienās no 17:00 līdz 9:00 | Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | 1 | 2 | 3 |
| Maksimālais ierašanās laiks | Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | Sešpadsmit astronomisko stundu laikā (16 st.) | Divdesmit četru astronomisko stundu laikā (24 st.) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku minūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

4.lote – „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Salaspils kodolreaktora telpās Salaspilī, Miera ielā 31”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| 1. Latvijas Universitātes objektā Miera 32, Salaspils uzstādīto un strādājošo apsardzes tehnisko sistēmu tehniskā uzraudzība: - sistēmu tehniskās kārtības un funkcionalitātes regulāras pārbaudes un nepārtrauktās darbības nodrošināšana; - objektu drošības trūkumu atklāšana un novēršanas organizēšana; - apsardzes tehnisko sistēmu attīstības, paplašināšanas, modernizācijas un pilnveidošanas priekšlikumu izstrādāšana, efektivitātes analīze un piedalīšanās pasūtītāja rīkotajās drošības sapulcēs. Kopējais laiks 1 (viena) mēneša ietvaros tiek noteikts 4 (četras) astronomiskās stundas. - apskates, traucējumu, ka arī veikto darbu fiksācija „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”; - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam jānodrošina visu ierīču apkalpošanu atbilstoši iekārtas ražotāja, pakalpojuma sniedzēja sastādītam un pakalpojuma saņēmēja apstiprinātam reglamentam. Tehniskās apkopes darbi, kā arī sistēmu traucējumi un atteices fiksējami „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”, kas atrodas katrā objektā pie dežuranta (komandanta). - LU ēkās ierīkotās un lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas ir: Esmi ugunsdrošības sistēmas: ESA 4 ugunsgrēka atklāšanas panelis Darba stacija grafikai. Esmi apsardzes signalizācijas sistēmas: Eskey 2 apsardzes pults Koncentrators POE 500/04 Apsardzes centrāle DSC Video novērošanas sistēmas ar ieraksta un monitoringa funkcijām. Sistēma sastāv no DVR un kvadratoriem Un citas iekārtas, kas sastāda ne vairāk kā 5% no kopējā apjoma - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par katru izbraukumu uz objektu lai nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja pārstāvi varētu piedalīties drošības sistēmas elektronisko ierīču tehniskās apkopes procesa novērošanā. - LU ēkās lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas - veicot reglamenta un ārpus reglamenta darbus, darbu veicējs par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem nodrošina telpu uzkopšanu un gružu izvākšanu un utilizāciju. |  |

Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās uzraudzības veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Vēlamais izpildes periodiskums | Pretendenta piedāvājums, Piedāvātais izpildes periodiskums* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma |  |  |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | 1 reizi mēnesī |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |  |  |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | 1 reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 6. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |
| 6.1 | Moduļu ārējā apskate | 1 reizi mēnesī |  |
| 6.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 6.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |  |
| 9. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |  |  |
| 9.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi gadā |  |

|  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Lokālā vadības paneļu pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 2. | Kustību detektori | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Kustību detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 3. | Stikla plīšanas detektori |  |  |
| 3.1. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Stikla plīšanas detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 4. | Magnētiskie detektori |  |  |
| 4.1. | Magnētisko detektoru vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 4.2. | Magnētisko detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |  |
| 5. | Trauksmes pogas |  |  |
| 5.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 6. | Sirēnas un trauksmes ierīces |  |  |
| 6.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 6.2. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |

|  | Video novērošanas sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piekļūšanas kontroles pults |  |  |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.3. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 2. | Iekšējās video kameras |  |  |
| 2.1. | Iekšējo video kameru vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Iekšējo video kameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 3. | Āra video kameras |  |  |
| 3.1. | Āra videokameru vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Āra videokameru darbības pārbaude, tīrīšana, regulēšana. | visa gada laikā |  |
| 4. | Kabelizācija |  |  |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu vizuālā pārbaude. | 1 reizi mēnesī |  |
| 4.2. | Kabeļu līniju darbības pārbaude, defektu novēršana. | visa gada laikā |  |

|  | Personāla apmācība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatējošā personāla apmācība | divas reizes gadā |  |

Sistēmas elementu daudzums objektĀ

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Iekārtu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skaits |
| 1. | Ugunsdrošības sisgnalizācija |  |  |
| 1.1. | Ugunsdrošības centrāle ESA | kompl. | 1 |
| 1.2. | Darba stacija (grafikai) | kompl. | 1 |
| 1.3. | UPS | gab. | 2 |
| 1.4. | Kontroles modulis | gab. | 4 |
| 1.5. | Dūmu detektors | gab. | 142 |
| 1.6. | Staru dūmu detektors DS-240 | kompl. | 3 |
| 1.7. | Temperatūras detektors | gab. | 11 |
| 1.8. | Ugunstrauksmes poga | gab. | 9 |
| 1.9. | Sirēna | gab. | 17 |
| 2. | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| 2.1. | Apsardzes centrāle DSC | kompl. | 4 |
| 2.2. | Apsardzes centrāle ESKEY 2 | kompl. | 2 |
| 2.3. | Koncentrātors POE 500/04 | Kompl. | 1 |
| 2.4. | IS detektors | gab. | 16 |
| 2.5. | Perimetra IS detektors | gab. | 32 |
| 2.6. | IS āra detektors | gab. | 13 |
| 2.7. | Stikla plīšanas detektors | gab. | 5 |
| 2.8. | Magnētiskais kontakts | gab. | 8 |
| 3. | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 3.1. | Digitālā ieraksta sistēma | kompl. | 2 |
| 3.2. | Kvadrators | gab. | 4 |
| 3.3. | Monitors | gab. | 7 |
| 3.4. | Video kamera grozāmā | gab. | 3 |
| 3.5. | Video kamera (iekšējā) | gab. | 20 |
| 3.6. | Video kamera (ārējā) | gab. | 5 |

* pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts atbilstoši iekārtas apkalpošanas reglamentam

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 4.lotes reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai:

| 4. lotes reaģēšanas laiks: | Darba dienās no 9:00 līdz 17:00 | Darba dienās no 17:00 līdz 9:00 | Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | 1 | 2 | 3 |
| Maksimālais ierašanās laiks | Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | Sešpadsmit astronomisko stundu laikā (16 st.) | Divdesmit četru astronomisko stundu laikā (24 st.) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku minūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014 gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

5.lote - „Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| Fiziskā apsardze*: LU bibliotēka Rūpniecības ielā 10, Rīgā (viens postenis) Apsardzes posteņa darba režīms: darba dienās, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 08:00 (vienas maiņas ilgums 12 stundas) Izpildītājs ar saviem fiziskiem spēkiem un ierīcēm Pasūtītāja Objektā Rūpniecības ielā 10, Rīgā, organizē un veic apsardzi, kontroli, un nodrošina sabiedrisko kārtību. |  |

*Fiziskā apsardze ir Objekta un tajā esošo īpašumu apsargāšana izmantojot vienu vai vairākus apsardzes darbiniekus.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014 gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

6.lote - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Ratnieki”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| Latvijas Universitātes objektā Līgatnes pagasts, Ratnieki, atpūtas kompleks „Ratnieki” uzstādīto un strādājošo apsardzes tehnisko sistēmu tehniskā uzraudzība: - sistēmu tehniskās kārtības un funkcionalitātes regulāras pārbaudes un nepārtrauktās darbības nodrošināšana; - objektu drošības trūkumu atklāšana un novēršanas organizēšana; - apskates, traucējumu, ka arī veikto darbu fiksācija „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”; - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam jānodrošina visu ierīču apkalpošanu atbilstoši iekārtas ražotāja, pakalpojuma sniedzēja sastādītam un pakalpojuma saņēmēja apstiprinātam reglamentam. Tehniskās apkopes darbi, kā arī sistēmu traucējumi un atteices fiksējami „Drošības sistēmas uzraudzības žurnālos”, kas atrodas katrā objektā pie dežuranta (komandanta). - LU ēkās ierīkotās un lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas ir: - Esmi ugunsdrošības sistēmas: FX 6 ugunsgrēka atklāšanas paneli. - veicot LU drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par katru izbraukumu uz objektu lai nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja pārstāvi varētu piedalīties drošības sistēmas elektronisko ierīču tehniskās apkopes procesa novērošanā. - LU ēkās lietojamās apsardzes tehniskās sistēmas veicot reglamenta un ārpus reglamenta darbus, darbu veicējs par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem nodrošina telpu uzkopšanu un gružu izvākšanu un utilizāciju. |  |

Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās uzraudzības veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Vēlamais izpildes periodiskums | Pretendenta piedāvājums, Piedāvātais izpildes periodiskums* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma |  |  |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | 6 reizes gadā |  |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | 1 reizi mēnesī |  |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | 6 reizes gadā |  |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | 6 reizes gadā |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | 6 reizes gadā |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | 6 reizes gadā |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |  |  |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 6. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |
| 6.1 | Moduļu ārējā apskate | 6 reizes gadā |  |
| 6.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | 6 reizes gadā |  |
| 6.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |  |

Sistēmas elementu daudzums objektĀ

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Drošības sistēmas elementu skaits |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | US |  |  |  | BIS | AP Telpas zem apsardzes | PK Durvis ar piekļuves kontroli | VNK |
|  |  | US detektors | US trauksmes poga | US sirēna vai zvans | US vadības modulis | Balss izzin.sist. – skaļruni |  |  | Video novērošanas kamera |
| 1 | Līgatnes pagasts, Ratnieki, atpūtas komplekss „Ratnieki” | 181 | 25 | 43 | 16 |  |  |  |  |

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 6. lotes reaģēšanas laiks no telefoniska bojājuma pieteikšanas brīža līdz bojājuma novēršanai:

| 6. lotes reaģēšanas laiks: | Darba dienās no 9:00 līdz 17:00 | Darba dienās no 17:00 līdz 9:00 | Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | 1 | 2 | 3 |
| Maksimālais ierašanās laiks | Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | Sešpadsmit astronomisko stundu laikā (16 st.) | Divdesmit četru astronomisko stundu laikā (24 st.) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku miinūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

Z.v.

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Tehniskā specifikācija

7.lote - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība „Riekstukalns”, Baldones l.t.”

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas tehniskā apkalpošana un izbraukums pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP: Baldones l.t., „Riekstukalnā” - Šmita teleskopā; - Dubultteleskopā; - Baltā mājā; - Mehāniskās darbnīcās; - Garāžā-noliktavā; - Administratīvā ēkā, kopā seši objekti. Apkalpot Pasūtītāja telpās (Objektā) uzstādītos trauksmes signalizācijas līdzekļus, kas pieslēgti Izpildītāja centralizētās novērošanas pultij (CNP). Nodrošināt mobilās grupas izbraukšanu uz Objektu tā apsekošanai pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP, materiālo vērtību zādzību un citu likumpārkāpumu novēršanu un likumpārkāpēju aizturēšanu un nodošanu Valsts policijai. Ekipāžas ierašanās laiks pēc trauksmes signāla saņemšanas līdz 10 min. Ekipāžas gaidīšanas laiks līdz ierodas Pasūtītāja pārstāvis 2 stundas. |  |

Pretendenta piedāvātais (nodrošinātais) 7. lotes reaģēšanas laiks no trauksmes saņemšanas brīža uz (CNP centrālā novērošanas pults) līdz ekipāžas ierašanās objektā.

| 7. lotes reaģēšanas laiks uz izsaukumu no trauksmes pogas vai apsardzes signalizācija, kas ir pieslēgta pie CNP: | Darba dienās, svētku dienās un brīvdienās no 8:00 līdz 8:00 |
| --- | --- |
| Maksimālais ierašanās laiks | Līdz 10 minūtēm (No trauksmes saņemšanas brīža uz (CNP centrālā novērošanas pults) līdz ekipāžas ierašanās objektā. ) |
| Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās minūtēs (ja pretendents norāda laiku sekundēs līdz minūtei (vai nākamajai minūtei) tās tiek vērtētas kā viena pilna minūte): |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014 gada. ____.____________

Z.v.

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

1. lote - „Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās  Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

| Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu apkopes LU Akadēmiskā bibliotēkas telpās Rūpniecības ielā 10. Rīgā |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Skaits | 1 (vienas) apkopes izmaksas (eiro bez PVN) | 1 (viena) kalendārā gada izmaksas (eiro bez PVN) |
| TEHNISKĀ APKOPE - Rūpniecības iela 10 |  |  |  |  |
|  | Reizi mēnesī |  |  |  |
| 1 | Ugunsgrēka adresu signalizācijas un gāzes dzēšanas sistēmas tehniskā apkope. |  |  |  |
|  | Izbraukums uz objektu apkope / remotdarbi | 1 |  |  |
| 1.1. | Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas sastāvdaļu vizuāla apskate | 1 kompl. |  |  |
| 1.2. | Sistēmas testēšana un darbaspējas pārbaude | 1 kompl. |  |  |
| 1.3. | Signalizācijas sistēmas autonomās elektrobarošanas darbības pārbaude | 1 kompl. |  |  |
| 1.4. | Vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā. | 1 kompl. |  |  |
| 1.5. | Sistēmas vadības iekārtas un apziņotājiekārtu vizuāla apskate un atklāto defektu diagnostika | 1 kompl. |  |  |
| 1.6. | Signalizācijas iekārtu profilaktiskā apkope: |  |  |  |
|  | Kontrolpanelis INIM -36zonas - 1 kompl |  |  |  |
|  | Dūmu detektors RID-6 - 300 gab. |  |  |  |
|  | Siltuma detektors - 2 gab |  |  |  |
|  | Skaņas signāls - 1gab |  |  |  |
| 1.7. | Gāzes dzēšanas sistēmu apskate, manometru pārbaude, tīrīšana. |  |  |  |
| 1.8. | Gāzes dzēšanas sistēmas gāzes balonu tehniskā uzraudzība, Bojājumu gadījumā defektu aktu sastādīšana, sagatavošana apkopei specializētā servisa centrā. | 17 gab. |  |  |
| 1.9. | Tehniskās apkopes un remonta dokumentācijas, instrukciju noformēšana un uzraudzība. |  |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

2. lotei - „Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana; Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība, fiziskā apsardze”

Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana un izbraukums pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP:

| Nr. P.k. | Adrese | Trauksmes pogu skaits | Mēneša maksa EUR bez PVN | Gada maksa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visvalža iela 4, Rīga | 1 |  |  |
| 2 | Zeļļu iela 8, Rīga | 3 |  |  |
| 3 | Buļļu iela 5, Rīga | 1 |  |  |
| 4 | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga | 1 |  |  |
| 5 | Baznīcas iela 5, Rīga | 2 |  |  |
| 6 | Aspazijas bulvāris 5, Rīga | 1 |  |  |
| 7 | Kr. Valdemāra iela 48, Rīga | 1 |  |  |
| 8 | Rēznas iela 10/1 , Rīga | 1 |  |  |
| 9 | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala | 1 |  |  |
| 10 | Kandavas iela 2, Rīga | 2 |  |  |
| 11 | Miera iela 32, Salaspils | 1 |  |  |
| 12 | Mārstaļu iela 28/30 | 1 |  |  |
| 13 | Skanstes iela 3, Rīga | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |

Fiziskā apsardze:

| Nr. P.k. | Adrese | Stundas likme EUR | Darba laiks | Viena mēneša vidējās izmaksas EUR (bez PVN) | Viena kalendārā gada izmaksas EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rēznas iela 10/1, Rīga |  | Darba dienas 20:00 līdz 8:00 (12 stundas) |  |  |
|  |  |  | Brīvdienas un svētku dienas 8:00 līdz 8:00 (24 stundas) |  |  |
| 2 | Rātsupītes iela 7, Rīga |  | Darba dienas 20:00 līdz 8:00 (12 stundas) |  |  |
|  |  |  | Brīvdienas un svētku dienas 8:00 līdz 8:00 (24 stundas) |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |

Pasākumu apsardzes un kārtības nodrošināšana:

| Nr. P.k. | Adrese | Stundas likme EUR (bez PVN) | Kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kandava iela 2, Rīga. Pasākuma nosaukums: Ziedu balle 2014. (ekspozīcijas apsardze nakts laikā) Norises laiks: 2014. gada 09. jūlija līdz 12. jūlijam Pakalpojuma laiks no 20:00 līdz 8:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 (divi apsardzes darbinieki) |  |  |
| 2. | Raiņa b. 19, Rīga Pasākuma nosaukums: LU Māja Norises laiks: 2014. gada 17. maijs no 17:30 līdz 23:30 Apsardzes darbinieku skaits: 4 (četri apsardzes darbinieki) |  |  |
| 3. | Raiņa b. 19, Rīga Pasākuma nosaukums: Staro Rīga (ekspozījijas un iekārtu apsardze diennakts režīmā) Norises laiks: 2014. gada 15. novembris līdz 18. novembris 24 stundu postenis Apsardzes darbinieku skaits: 1 (viens apsardzes darbinieks) |  |  |
| 4. | Raiņa b. 19, Rīga Pasākuma nosaukums: Studentu uzņemšana Norises laiks: 2014. gada 02. jūlijs līdz 08. jūlijs Pakalpojuma laiks: 02.07.2014. no plkst.09:00 līdz 18:00 03.07.2014. no plkst.09:00 līdz 18:00 04.07.2014. no plkst.09:00 līdz 18:00 05.07.2014. no plkst.09:00 līdz 13:00 07.07.2014. no plkst.09:00 līdz 18:00 08.07.2014. no plkst.09:00 līdz 18:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 (divi apsardzes darbinieki) |  |  |
| 5. | Rīga (vieta tiks precizēta pirms pasākuma) Pasākuma nosaukums: ĢZZF 70 gadu jubilejas salidojums Norises laiks: 2014. gada 11. oktobris no plkst. 17:00 līdz 04:00 Apsardzes darbinieku skaits: 2 (divi apsardzes darbinieki) |  |  |
| 6. | Zvejnieku parks, Sporta iela 2, Salacgrīva. Pasākuma nosaukums: „Sporta spēles“ Norises laiks: 2014. gada 07. jūnijs plkst.21:00 līdz plkst.06:00 Apsardzes darbinieku skaits: 7 (septiņi apsardzes darbinieki) |  |  |
| 7. | Rīga. (vieta tiks precizēta pirms pasākuma) Pasākuma nosaukums: „Aristotelis“ Norises laiks: 2014. gada 31. augusts no plkst.21:30 līdz plkst.05:30 Apsardzes darbinieku skaits: 7 (septiņi apsardzes darbinieki) |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |

Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība:

Mēneša cenas kalkulācija:

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  | Kopā izmaksas |  | Kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Darbs EUR (bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) | Darbs EUR (bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) |  |
| 1 | Rātsupītes iela 7 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rēznas iela 10/1 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzintaru prospekts 52/54 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Skanstes iela 3 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zeļļu iela 8 garāža | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zeļļu iela 8 RED | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Baznīcas iela 5 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soc. nodoklis 23,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gada cenas aprēķins

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Drošības sistēmas elementu skaits |  |  |  |  |  |  |  | Cena mēnesī EUR (bez PVN) | Summa gadā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | US |  |  |  | BIS | AP Telpas zem apsardzes | PK Durvis ar piekļuves kontroli | VNK |  |  |
|  |  | US detektors | US trauksmes poga | US sirēna vai zvans | US vadības modulis | Balss izzin.sist. – skaļruni |  |  | Video novērošanas kamera |  |  |
| 1 | Rātsupītes iela 7 | 50 | 8 | 6 | 2 | - | 21 | 5 | - |  |  |
| 2 | Rēznas iela 10/1 | 560 | 40 | 60 | 2 | 249 | 13 | 20 | 32 |  |  |
| 3 | Dzintaru prospekts 52/54 | 32 | 4 | 4 | 1 | - | 16 | - | 4 |  |  |
| 4 | Skanstes iela 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - | - |  |  |
| 5 | Zeļļu iela 8 garāža | 5 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - |  |  |
| 6 | Zeļļu iela 8 RED | 5 | - | 1 | 1 |  | 4 | - | - |  |  |
| 7 | Baznīcas iela 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopējais finanšu piedāvājums 2. lotei:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma izmaksas gadā EUR (bez PVN) | Pakalpojuma izmaksas gadā EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. Trauksmes pogu (uzbrukuma trauksmes pogu) tehniskā apkalpošana un izbraukums pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP |  |  |
| 2. Fiziskā apsardze |  |  |
| 3. Pasākumu apsardze |  |  |
| 4. Apsardzes tehnisko sistēmu tehniskās uzraudzība |  |  |
| Pakalpojuma izmaksas kopā gadā bez PVN |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Pakalpojuma izmaksas kopā gadā ar PVN |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

3. lotei - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība”

Mēneša cenas kalkulācija

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  | Kopā izmaksas |  | Kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Darbs EUR (bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) | Darbs EUR (bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) |  |
| 1 | Mācību ēka Aspazijas bulv.5 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mācību ēka Zeļļu ielā 8 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mācību ēka Raiņa bulb.19 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mācību ēka Visvalža ielā 4a | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adm. ēka Baznīcas ielā 5 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mācību ēka Kronvalda bulv.4 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Māc. ēka Jūrm. gatvē 74/76 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mācību ēka Alberta ielā 10 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 9 | LU Bot. dārzs Kandavas ielā 2 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mācību ēka Valdemāra ielā 48 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Māc. ēka Mārstaļu ielā 28/30 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Laboratoriju korp. Zeļļu ielā 8 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Atomfiz.inst. ēka Šķūņu ielā 4 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mācību ēka O. Vācieša iela 4 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lielvārdes iela 24 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LU dien. viesnīca Buļļu ielā 5 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LU dien. viesnīca Burtnieku 1 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LU dien. viesnīca Tālivalža 1b | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LU dien.viesnīca Rēznas 10c | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LU dien. viesnīca Zeļļu ielā 8 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| 21 | LU dien.viesn. Jurm.g. 74/76 | c/st |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soc. nodoklis 23,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gada cenas kalkulācija

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Drošības sistēmas elementu skaits |  |  |  |  |  |  |  | Cena mēnesī EUR (bez PVN) | Summa gadā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | US |  |  |  | BIS | AP Telpas zem apsardzes | PK Durvis ar piekļuves kontroli | VNK |  |  |
|  |  | US detektors | US trauksmes poga | US sirēna vai zvans | US vadības modulis | Balss izzin.sist. – skaļruni |  |  | Video novērošanas kamera |  |  |
| 1 | Mācību ēka Aspazijas bulv.5 | 270 | 35 | 35 | 12 | 23 | 120 | 16 | 32 |  |  |
| 2 | Mācību ēka Zeļļu ielā 8 | 180 | 26 | 16 | 6 |  | 90 | 2 | 1 |  |  |
| 3 | Mācību ēka Raiņa bulb.19 | 605 | 44 | 30 | 22 | 110 | 210 | 21 | 30 |  |  |
| 4 | Mācību ēka Visvalža ielā 4a | 116 | 8 | 17 | 2 | 20 | 148 |  | 4 |  |  |
| 5 | Adm. ēka Baznīcas ielā 5 | 75 | 12 | 12 | 2 | 6 | 91 | 18 | 3 |  |  |
| 6 | Mācību ēka Kronvalda bulv.4 | 138 | 19 | 12 | 4 | 49 | 129 | 8 | 2 |  |  |
| 7 | Māc. ēka Jūrm. gatvē 74/76 | 584 | 69 | 18 | 39 |  | 54 | 4 | 4 |  |  |
| 8 | Mācību ēka Alberta ielā 10 | 172 | 8 | 12 |  |  | 57 |  | 2 |  |  |
| 9 | LU Bot. dārzs Kandavas ielā 2 |  |  |  |  |  | 24 | 6 | 1 |  |  |
| 10 | Mācību ēka Valdemāra ielā 48 | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Māc. ēka Mārstaļu ielā 28/30 | 27 | 6 | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Laboratoriju korp. Zeļļu ielā 8 | 132 | 14 | 13 |  |  | 75 |  | 1 |  |  |
| 13 | Atomfiz.inst. ēka Šķūņu ielā 4 | 71 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mācību ēka O. Vācieša iela 4 | 21 | 9 | 4 |  |  | 18 |  | 2 |  |  |
| 15 | Lielvārdes iela 24 | 477 | 52 | 16 | 98 |  | 18 |  |  |  |  |
| 16 | LU dien. viesnīca Buļļu ielā 5 | 28 | 12 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | LU dien. viesnīca Burtnieku 1 | 40 | 11 | 5 |  |  | 11 | 1 |  |  |  |
| 18 | LU dien. viesnīca Tālivalža 1b | 47 | 11 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | LU dien.viesnīca Rēznas 10c | 30 | 12 | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 | LU dien. viesnīca Zeļļu ielā 8 | 25 | 13 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | LU dien.viesn. Jurm.g. 74/76 | 20 | 10 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

4. lotei- „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība Salaspils kodolreaktora telpās Salaspilī, Miera ielā 31”

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Iekārtu skaits | 1 (vienas) apkopes izmaksas EUR (bez PVN) | 1 (viena) kalendārā gada izmaksas EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |  |
| 1.1. | Ugunsdrošības centrāle ESA | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | Darba stacija (grafikai) | kompl. | 1 |  |  |
| 1.3. | UPS | gab. | 2 |  |  |
| 1.4. | Kontroles modulis | gab. | 4 |  |  |
| 1.5. | Dūmu detektors | gab. | 142 |  |  |
| 1.6. | Staru dūmu detektors DS-240 | kompl. | 3 |  |  |
| 1.7. | Temperatūras detektors | gab. | 11 |  |  |
| 1.8. | Ugunstrauksmes poga | gab. | 9 |  |  |
| 1.9. | Sirēna | gab. | 17 |  |  |
| 2. | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 2.1. | Apsardzes centrāle DSC | kompl. | 4 |  |  |
| 2.2. | Apsardzes centrāle ESKEY 2 | kompl. | 2 |  |  |
| 2.3. | Koncentrātors POE 500/04 | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.4. | IS detektors | gab. | 16 |  |  |
| 2.5. | Perimetra IS detektors | gab. | 32 |  |  |
| 2.6. | IS āra detektors | gab. | 13 |  |  |
| 2.7. | Stikla plīšanas detektors | gab. | 5 |  |  |
| 2.8. | Magnētiskais kontakts | gab. | 8 |  |  |
| 3. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 3.1. | Digitālā ieraksta sistēma | kompl. | 2 |  |  |
| 3.2. | Kvadrators | gab. | 4 |  |  |
| 3.3. | Monitors | gab. | 7 |  |  |
| 3.4. | Video kamera grozāmā | gab. | 3 |  |  |
| 3.5. | Video kamera (iekšējā) | gab. | 20 |  |  |
| 3.6. | Video kamera (ārējā) | gab. | 5 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

5. lotei - „Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

| Nr. P.k. | Adrese | Stundas likme EUR | Darba laiks | Viena mēneša vidējās izmaksas EUR (bez PVN) | Viena kalendārā gada izmaksas EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rūpniecības iela 10, Rīga |  | Darba dienas 20:00 līdz 8:00 (12 stundas) |  |  |
|  |  |  | Brīvdienas un svētku dienas 20:00 līdz 8:00 (12 stundas) |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/		2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

6. lotei - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Ratnieki”

Mēneša cenas kalkulācija

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  | Kopā izmaksas |  | Kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Darbs EUR(bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) | Darbs EUR (bez PVN) | Pārējās izmaksas EUR (bez PVN) |  |
| 1 | Līgatnes pagasts, Ratnieki, atpūtas komplekss „Ratnieki” | c/st |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soc. nodoklis 23,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gada cenas kalkulācija

| Nr. p.k. | Objektu adreses | Drošības sistēmas elementu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | US |  |  |  | BIS | AP Telpas zem apsardzes | PK Durvis ar piekļuves kontroli | VNK | Cena mēnesī EUR bez PVN |  | Summa gadā EUR bez PVN |
|  |  | US detektors | US trauksmes poga | US sirēna vai zvans | US vadības modulis | Balss izzin.sist. – skaļruni |  |  | Video novērošanas kamera |  |  |  |
| 1 | Līgatnes pagasts, Ratnieki, atpūtas komplekss „Ratnieki” | 181 | 25 | 43 | 16 | - | - | - | - |  |  |  |
| Cena bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/	2014. gada. ____.____________

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Finanšu piedāvājums

7. lotei - „Apsardzes un ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzība „Riekstukalns”, Baldones l.t.”

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas tehniskā apkalpošana un izbraukums pēc trauksmes signāla saņemšanas uz CNP: Baldones l.t., „Riekstukalns”

| Nr. P.k. | Adrese | Objekts | Mēneša maksa EUR bez PVN | Gada maksa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šmita teleskops | 1 |  |  |
| 2 | Dubultteleskops | 1 |  |  |
| 3 | Baltā māja | 1 |  |  |
| 4 | Mehāniskās darbnīcas | 1 |  |  |
| 5 | Garāža-noliktava | 1 |  |  |
| 6 | Administratīvā ēka | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________		____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/	2014. gada. ____.____________

4.pielikums

LU organizētā iepirkuma

„Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes

elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma

nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos”

nolikumam (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/13_B)

Informācija par Pretendenta veiktajiem Pakalpojumiem

Iepirkuma priekšmetam līdzīga rakstura Pakalpojumu nodrošināšanu, kas saistīti ar _____. lotē iekļautajiem darbiem

(par iepriekšējo triju gadu periodu)*

| Pasūtītājs | Objekts | Kontaktpersona (vārds, uzvārds tālr.nr. un e – pasts) | Pakalpojuma sniegšanas laiks | Pakalpojuma sniegšanas izmaksas, EUR ieskaitot PVN | Pakalpojums, kuru nodrošināja pretendents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Pakalpojumus.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________	____________	____________

/vārds, uzvārds/ 		/amats/			/paraksts/

2014. gada. ____.____________