APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un

remonts Latvijas Universitātes objektos”

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 16.jūlija

protokols

Nr.LU 2015/49_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/49_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________ 3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA ________ 3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________________ 5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ______________ 5

V  PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ____________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA ______________________________________________ 8

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_____________________________10

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________11

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI __________________________________________11

1.pielikums               ____________________________________________________13

2.pielikums               ____________________________________________________14

3.pielikums               ____________________________________________________22

4.pielikums               ____________________________________________________29

5.pielikums               ____________________________________________________30

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/49_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos (turpmāk – Pakalpojums).

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 50711000-2 (Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) lotēs:

1.4.1. 1.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU objektos”;

1.4.2. 2.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU Sociālo zinātņu fakultātes mācību ēkā Lomonosova ielā 1-A, Rīgā ”.

1.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitātes objekti Rīgā, Latvijā.

1.6. Līguma izpildes termiņš: 1. un 2.lotē - 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (kopējā cena par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem EUR bez PVN attiecīgajā lotē).

1.8. Paredzamā līgumsumma: 1. un 2.lotē kopā EUR bez PVN ~30 000,00.

1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/49_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 27.jūlijam plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 27.jūlijam plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos (turpmāk – Pakalpojums).

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) lotēs:

3.2.1. 1.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU objektos”;

3.2.2. 2.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU Sociālo zinātņu fakultātes mācību ēkā Lomonosova ielā 1-A, Rīgā”.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā norādīto.

3.4. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 1. un 2.lotē - 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus Pakalpojumus;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.1.3. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

4.1.4. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.1.5. Pretendentam ir izsniegta Valsts vides dienesta speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (attiecas uz 1. un 2.loti).

4.1.6. Pretendenta piesaistītie speciālisti ir tiesīgi veikt Nolikumā noteiktos Pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 1. un 2.loti).

4.1.7. Pretendentam ir pieredze līdzīgu Nolikumā noteikto pakalpojumu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgi pakalpojumi (ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts) un Pretendents veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīgus pakalpojumus iepriekšējo trīs gadu laikā (attiecas uz 1. un 2.loti).

4.1.8. Pretendents spēj nodrošināt pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrāciju (attiecas uz 1. un 2.loti).

4.1.9. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā veiks vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 70000,00 EUR (attiecas uz 1.loti).

4.1.10.	Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem (standarta - ISO 9001:2008 - prasībām vai ekvivalents) vai Pretendentam ir izstrādāta un apstiprināta līdzvērtīga kvalitātes vadības pasākumu īstenošana uzņēmumā (attiecas uz 1.loti).

4.1.11.	Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma (ISO 14001:200 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanai" vai ekvivalents) vai Pretendentam ir izstrādāta un apstiprināta līdzvērtīga kvalitātes vadības pasākumu īstenošana uzņēmumā (attiecas uz 1.loti).

4.1.12.	Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma (OHSAS 18001:2007 "Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības" vai ekvivalents, vai Pretendentam ir izstrādāta un apstiprināta līdzvērtīga kvalitātes vadības pasākumu īstenošana uzņēmumā (attiecas uz 1.loti).

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.3. Valsts vides dienesta izsniegtas speciālās atļaujas (licences) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (apliecināta kopija), kas apliecina Nolikuma 4.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.4. Informācija par Pretendenta veiktajiem līdzvērtīga rakstura un apjoma Pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) veiktos pakalpojumus), kas apliecina Nolikuma 4.1.7.apakšpunktā noteikto prasību izpildi. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Pakalpojumiem uzskatāmi agrāk veiktie Pakalpojumi, kas atbilst Pretendenta piedāvātajai līgumcenai Iepirkumam - vienāda vai augstāka kopējā līgumcenu attiecīgajā lotē, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam Iepirkumam, un tie pēc satura ir līdzīgi Pakalpojumi (ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts), kas tiek veikti šajā iepirkumā (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.5. Vismaz 1 (vienam) Pretendenta piesaistītajam speciālistam izsniegtas speciālās atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem apliecināta kopija, kas apliecina Nolikuma 4.1.6.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.6. Vismaz 1 (vienam) Pretendenta darbiniekam LSGŪTIS BS SC (Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertificēšanas centra) izsniegtu sertifikātu (2 sertifikāti) apliecinātas kopijas, kas apliecina Nolikuma 4.1.6.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti):

1) sertifikāta par „Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanu” apliecināta kopija;

2) sertifikāta par „Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzību” apliecināta kopija.

5.1.7. Vismaz 1 (vienam) Pretendenta piesaistītajam speciālistam (Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālībā) izsniegta sertifikāta vai apliecības par Dūmvadu tīrītāju (skursteņslauķis) apliecināta kopija, kas apliecina Nolikuma 4.1.6.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.8. Vismaz 2 (diviem) Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem, kuriem piešķirta B elektrodrošības grupa darbam ar elektroietaisēm, izsniegtas apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu apliecināta kopija, kas apliecina Nolikuma 4.1.6.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.9.	Kvalitātes kontroles un vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija), kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem (ISO 9001:2008 vai ekvivalents) vai pretendenta izstrādātas un apstiprinātas līdzvērtīgas kvalitātes vadības pasākumu īstenošanas apraksts, kas apliecina Nolikuma 4.1.10.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1.loti).

5.1.10.	Kvalitātes kontroles un vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija), kas atbilst ISO 14001:200 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanai" vai ekvivalents, vai pretendenta izstrādātas un apstiprinātas līdzvērtīgas kvalitātes vadības pasākumu īstenošanas apraksts, kas apliecina Nolikuma 4.1.11.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1.loti).

5.1.11.	Kvalitātes kontroles un vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija), kas atbilst OHSAS 18001:2007 "Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas prasības" vai ekvivalents, vai pretendenta izstrādātas un apstiprinātas līdzvērtīgas kvalitātes vadības pasākumu īstenošanas apraksts, kas apliecina Nolikuma 4.1.12.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1.loti).

5.1.12. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents spēs nodrošināt pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrāciju, kas apliecina Nolikuma 4.1.8.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.1.13. Pretendenta apliecinājums, ka Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendents veiks vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 70000,00 EUR, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma („Līguma projekts”) 4.8.punktā noteikto, kas apliecina Nolikuma 4.1.9.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1.loti).;

5.1.14. aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3. un 4.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.7. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Komisija PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

6.8. Veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

1) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.10. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.11. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.12. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.13. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

8.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Tehniskais piedāvājums

1.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU objektos”

Iepirkuma mērķis: nodrošināt ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas nepieciešamo tehnisko apkopi Latvijas Universitātes objektos.

| Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| - Apkalpojošai firmai jāveic regulāra tehniskā apkope (turpmāk -TA) Latvijas Universitātes objektos uzstādītām ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtām (skatīt iekārtas sarakstu Nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums”) saskaņā ar iekārtu tehniskās apkopes reglamentu. - Katrs apkalpotāja darbs tiek fiksēts ar ierakstu iekārtas tehniskās apkopes žurnālā. TA izpildījumu kontrolē LU Tehniskās daļas personāls un pēc pieprasījuma veic izpildīto darbu fotofiksāciju. Katra kalendārā mēneša beigās apkalpojošas firmas pārstāvis un LU pilnvarota persona uz TA žurnāla ierakstu pamata sastāda TA darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas ir pamatojums rēķina par izpildītiem darbiem izrakstīšanai. - Iekārtas darbības traucējumu gadījumā apkalpojošās firmas pārstāvim 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāapseko iekārtas un jāinformē Pasūtītājs par traucējumu iemesliem un novēršanas ceļiem; - Ja iekārtas darbības traucējumi nav saistīti ar tehniskās apkopes darbiem, apkalpojošai firmai 2 (divu) darba dienu laikā jāpiestāda remonta darbu kalkulācija un izpildes iespējamie termiņi. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par remonta darbu veikšanas izpildītāju un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| A. Iekārtu tehniskās apkopes reglaments 1. Veicamo darbu saturs ventilācijas un gaisa apstrādes sistēmām: a. ik pēc 3 mēnešiem - Korpusa pārbaude; - Gaisa filtru pārbaude/tīrīšana; - Ventilatora rotora balansējuma un griešanās viegluma pārbaude; - Dzensiksnu spriegojuma pārbaude, salīdzināšana ar prasītām normām/spriegošana; - Gaisa vārstu elektropiedziņas darbības pārbaude; - Gaisa ieņemšanas un noplūdes restu pārbaude/regulēšana; - Kondensāta savākšanas vannas un novadīšanas cauruļvada pārbaude un tīrīšana; - Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem 1) Visu vadības automātikas elementu darbības pārbaude, uzstādīto parametru kontrole un korekcija atkarībā no sezonas; 2) Sildīšanas/dzesēšanas sekcijas pārbaude/tīrīšana; 3) Kalorīfera aizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude; 4) Kalorīfera/radiatora atgaisošana; 5) Sildītāja/dzesētāja cauruļu stiprinājumu, savienojumu un izolācijas veseluma pārbaude; 6) Sildītāja sūkņa darbības pārbaude/atgaisošana; 7) Sildīšanas/dzesēšanas sistēmas spiediena un temperatūras pārbaude, salīdzināšana ar prasītām normām/regulēšana; 8) Siltummaiņa virsmu stāvokļa pārbaude/tīrīšana; 9) Ūdens filtru pārbaude/tīrīšana; 10) Gaisa vārstu elektropiedziņas savienojuma ar aizvaru ašu pārbaude; 11) Patērētās darba strāvas pārbaude katram elektrodzinējam; 12) Ventilatora spārnu virsmu tīrīšana; 13) Gaisa difuzoru pārbaude/regulēšana. 14)Obligāta gaisa filtru nomaiņa c. ik pēc 12 mēnešiem 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Filtru aizsērēšanas sensoru darbības pārbaude/regulēšana; 3) Dzinēju un ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa; 4) Gaisa vārstu aizvaru blīvuma aizvērtā stāvoklī pārbaude; 5) Aizvaru elementu tīrīšana un šarnīra vietu eļļošana; 6) Pieplūdes un recirkulācijas vārstu stāvokļa pārbaude un salīdzināšana ar prasītām normām/regulēšana; 7) Iekārtas aerodinamiskie izmēģinājumi. 2. Veicamo darbu saturs ūdens/glikola dzesētājam: a. ik pēc 3 mēnešiem 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 3) Kondensāta radiatora pārbaude/tīrīšana; 4) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude; 5) Antifrīza spiediena pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem 1) Patērētās darba strāvas pārbaude kompresoram; 2) Freona sistēmas savienojumu pārbaude; 3) Freona daudzuma un mitruma noteikšana sistēmā; 4) HP/LP slēdžu darbības pārbaude. c. ik pēc 12 mēnešiem 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru automātiskās ātruma regulatora un spiediena pārveidotāja slēdžu pārbaude/regulēšana; 3) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. 3. Veicamo darbu saturs gaisa kondicionierim: a. ik pēc 3 mēnešiem Ārēja iekārta: 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 3) Kondensāta radiatora pārbaude/tīrīšana; 4) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. Iekšējā iekārta: 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Gaisa filtru pārbaude/tīrīšana; 3) Kondensāta cauruļu pārbaude/tīrīšana; 4) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 5) Iztvaikotajā radiatora pārbaude/tīrīšana; 6) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem Ārējā iekārta: 1) Patērētās darba strāvas pārbaude kompresoram; 2) Freona sistēmas savienojumu pārbaude; 3) Freona daudzuma un mitruma noteikšana sistēmā; 4) HP/LP slēdžu darbības pārbaude. c. ik pēc 12 mēnešiem Ārējā iekārta: 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru automātiskās ātruma regulatora un spiediena pārveidotāja slēdžu pārbaude/regulēšana; 3) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. Iekšējā iekārta: 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. 4. Veicamo darbu saturs gaisa vadiem: a. ik pēc 6 mēnešiem Gaisa vadu, savienojumu, turētāju, stiprinājumu utt. vizuāla apskate defektu konstatēšanai; b. ik pēc 12 mēnešiem Ventilācijas gaisa vadu tīrīšana un nepieciešamības gadījumos – mazgāšana. Piezīme: Paveiktus apkopes un remonta darbus Izpildītājs noformē inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes uzskaites žurnālā (atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumu” (11.pielikums „Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls”) Žurnāli tiek glabāti attiecīgo LU objektu dežurantu telpās. 5.Veicamo darbu saturs ķīmijas nosūces skapjiem: a. ik pēc 6 mēnešiem 1) Nosūces skapja pārbaude; 2) Gaisa filtru pārbaude/tīrīšana; b. ik pēc 12 mēnešiem 1) Nosūces skapja pārbaude; 2) Gaisa filtru obligāta nomaiņa; 3) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa; 4) Elektrosavienojumu pārbaude; 5) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude; 6) Gaisa filtru obligāta nomaiņa. |  |

*Pretendents detalizēti norāda piedāvātā pakalpojuma aprakstu, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām pasūtītāja prasībām („Tehniskā specifikācija”).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Tehniskais piedāvājums

2.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU Sociālo zinātņu fakultātes mācību ēkā Lomonosova ielā 1-A, Rīgā ”

Iepirkuma mērķis: nodrošināt ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas nepieciešamo tehnisko apkopi LU Sociālo zinātņu fakultātes mācību ēkā Lomonosova ielā 1-A, Rīgā.

| Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| - Apkalpojošai firmai jāveic regulāra tehniskā apkope (turpmāk - TA) LU Sociālo zinātņu fakultātes ēkā Lomonosova ielā 1-A uzstādītām ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtām (skatīt iekārtas sarakstu Nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums”) saskaņā ar iekārtu tehniskās apkopes reglamentu. - Katrs apkalpotāja darbs tiek fiksēts ar ierakstu iekārtas tehniskās apkopes žurnālā. TA izpildījumu kontrolē LU Tehniskās daļas personāls un pēc pieprasījuma veic izpildīto darbu fotofiksāciju. Katra kalendārā mēneša beigās apkalpojošas firmas pārstāvis un LU pilnvarota persona uz TA žurnāla ierakstu pamata sastāda TA darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas ir pamatojums rēķina par izpildītiem darbiem izrakstīšanai. - Iekārtas darbības traucējumu gadījumā apkalpojošās firmas pārstāvim 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāapseko iekārtas un jāinformē Pasūtītājs par traucējumu iemesliem un novēršanas ceļiem; - Ja iekārtas darbības traucējumi nav saistīti ar tehniskās apkopes darbiem, apkalpojošai firmai 2 (divu) darba dienu laikā jāpiestāda remonta darbu kalkulācija un izpildes iespējamie termiņi. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par remonta darbu veikšanas izpildītāju un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| A. Iekārtu tehniskās apkopes reglaments 1. Veicamo darbu saturs ventilācijas un gaisa apstrādes sistēmām: a. ik pēc 3 mēnešiem - Korpusa pārbaude; - Gaisa filtru pārbaude/tīrīšana; - Ventilatora rotora balansējuma un griešanās viegluma pārbaude; - Dzensiksnu spriegojuma pārbaude, salīdzināšana ar prasītām normām/spriegošana; - Gaisa vārstu elektropiedziņas darbības pārbaude; - Gaisa ieņemšanas un noplūdes restu pārbaude/regulēšana; - Kondensāta savākšanas vannas un novadīšanas cauruļvadapārbaude un tīrīšana; - Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem 1) Visu vadības automātikas elementu darbības pārbaude, uzstādītoparametru kontrole un korekcija atkarībā no sezonas; 2) Sildīšanas/dzesēšanas sekcijas pārbaude/tīrīšana; 3) Kalorīfera aizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude; 4) Kalorīfera/radiatora atgaisošana; 5) Sildītāja/dzesētāja cauruļu stiprinājumu, savienojumu un izolācijasveseluma pārbaude; 6) Sildītāja sūkņa darbības pārbaude/atgaisošana; 7) Sildīšanas/dzesēšanas sistēmas spiediena un temperatūraspārbaude, salīdzināšana ar prasītām normām/regulēšana; 8) Siltummaiņa virsmu stāvokļa pārbaude/tīrīšana; 9) Ūdens filtru pārbaude/tīrīšana; 10) Gaisa vārstu elektropiedziņas savienojuma ar aizvaru ašu pārbaude; 11) Patērētās darba strāvas pārbaude katram elektrodzinējam; 12) Ventilatora spārnu virsmu tīrīšana; 13) Gaisa difuzoru pārbaude/regulēšana. c. ik pēc 12 mēnešiem 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Filtru aizsērēšanas sensoru darbības pārbaude/regulēšana; 3) Dzinēju un ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa; 4) Gaisa vārstu aizvaru blīvuma aizvērtā stāvoklī pārbaude; 5) Aizvaru elementu tīrīšana un šarnīra vietu eļļošana; 6) Pieplūdes un recirkulācijas vārstu stāvokļa pārbaude un salīdzināšana ar prasītām normām/regulēšana; 7) Iekārtas aerodinamiskie izmēģinājumi. 2. Veicamo darbu saturs ūdens/glikola dzesētājam: a. ik pēc 3 mēnešiem 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 3) Kondensāta radiatora pārbaude/tīrīšana; 4) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude; 5) Antifrīza spiediena pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem 1) Patērētās darba strāvas pārbaude kompresoram; 2) Freona sistēmas savienojumu pārbaude; 3) Freona daudzuma un mitruma noteikšana sistēmā; 4) HP/LP slēdžu darbības pārbaude. c. ik pēc 12 mēnešiem 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru automātiskās ātruma regulatora un spiediena pārveidotāja slēdžu pārbaude/regulēšana; 3) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. 3. Veicamo darbu saturs gaisa kondicionierim: a. ik pēc 3 mēnešiem Ārēja iekārta: 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 3) Kondensāta radiatora pārbaude/tīrīšana; 4) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. Iekšējā iekārta: 1) Korpusa pārbaude/tīrīšana; 2) Gaisa filtru pārbaude/tīrīšana; 3) Kondensāta cauruļu pārbaude/tīrīšana; 4) Ventilatoru sekcijas darbības pārbaude; 5) Iztvaikotajā radiatora pārbaude/tīrīšana; 6) Iekārtas vispārēja darbības pārbaude. b. ik pēc 6 mēnešiem Ārējā iekārta: 1) Patērētās darba strāvas pārbaude kompresoram; 2) Freona sistēmas savienojumu pārbaude; 3) Freona daudzuma un mitruma noteikšana sistēmā; 4) HP/LP slēdžu darbības pārbaude. c. ik pēc 12 mēnešiem Ārējā iekārta: 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru automātiskās ātruma regulatora un spiediena pārveidotāja slēdžu pārbaude/regulēšana; 3) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. Iekšējā iekārta: 1) Elektrosavienojumu pārbaude; 2) Ventilatoru ritošās daļas pārbaude/eļļošana /nomaiņa. 4. Veicamo darbu saturs gaisa vadiem: a. ik pēc 6 mēnešiem Gaisa vadu, savienojumu, turētāju, stiprinājumu utt. vizuāla apskate defektu konstatēšanai; b. ik pēc 12 mēnešiem Ventilācijas gaisa vadu tīrīšana un nepieciešamības gadījumos – mazgāšana. Piezīme: Paveiktus apkopes un remonta darbus Izpildītājs noformē inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes uzskaites žurnālā (atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumu” (11.pielikums „Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls”) Žurnāli tiek glabāti attiecīgo LU objektu dežurantu telpās. |  |

*Pretendents detalizēti norāda piedāvātā pakalpojuma aprakstu, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām pasūtītāja prasībām („Tehniskā specifikācija”).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

_______________  2015.gada  ___. ______________

/sastādīšanas  vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

1.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU objektos”

Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtu saraksts

| Nr. p.k. | Apkalpojamās iekārtas nosaukums un atrašanas vieta | Iekārtu skaits | Filtru skaits | Filtru nomaiņu skaits 24 (divdesmit četros) mēnešos | Cena par ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtu tehnisko apkopi 1 (vienā) mēnesī EUR bez PVN | Cena par ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtu tehnisko apkopi 24 (divdesmit četros) mēnešos EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Mācību ēka Raiņa bulv.19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Telpa Nr. 16. Pieplūdes/nosūces sistēma (ø250 paneļa filtrs F5 400x400 1gab ventilātori+el.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | Telpa Nr. 45 Pieplūdes/nosūces sistēma Ø200 (paneļa filtrs F5 350x350 1gab) | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 3 | Telpa nr.152 Gaisa apstrādes agregāts GOLD RX05 F7 (353x425x350-6) 4gab. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Telpa Nr.363. Gaisa apstrādes agregāts GOLD LP08 F7 (555x480x520-7, ventilātori + el.kalorīfers+filtrs) | 2 | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Telpa nr. 363. Aukstumiekārta - šķidruma dzesētājs YLCA- 27 GITC, aukstuma jauda 25,6 kW | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Gaisa apstrādes iekārtas MENERGA Block-MB 13000m³(kabatu filtri-F5 592x892-500/5 4gab;F5 287x892-500/3 2gab;F7 592x592-500/5 4gab vienai iekārtai) Lielajā Aulā | 2 | 20 | 4 |  |  |
| 7 | Gaisa kondicionieri „Split“(kompresors Carrier 25kw ) Lielā aulā | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Gaisa apstrādes iekārta GOLD RX-20 ar aukstumapgādi(kompresors Bluebox 25kw 1gab) Mazajā Aulā | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | Gaisa apstrādes iekārta REMAK 20kw(paneļa filtri F5 287x592-500/5 2gab) telpa Nr.430 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Aukstumiekārtas „Fankoil“(kompresors Carrier 40kw 1gab, Model 30RH026C9HB) telpa nr.430 | 16 | 16 |  |  |  |
| 11 | Gaisa kondicionieri „Split“(kopresors YORK 20kw ) telpa nr.12 | 2 | 2 |  |  |  |
| 12 | Gaisa kondicionieri kasetes tipa (kompresors YORK 25kw) | 2 | 2 |  |  |  |
| 13 | Gaisa apstrādes iekārta REMAK 15kw (paneļa filtri F5 287x592-500/5 4gab ) „Lettonika“ telpās | 2 | 4 | 2 |  |  |
| 14 | Juridiskās fakultātes bēniņu stāvs. Pieplūde/nosūces sistēma ø315(ventilātori+el.kalorīfers+paneļa filtrs F5 500x500 2gab ) | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 15 | Aukstumapgāde „Split“(kompresors Carrier 8kw ārējie moduļi 7gab. Iekšējie moduļi 11gab.) | 11 | 11 |  |  |  |
| 16 | Juridiskās fakultātes bēniņu stāvs. Aukstumapgāde „Split“(kompresors Carrier 40kw ārejais modulis 1gab, iekšējie moduļi 10gab) | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 2. Mācību ēka Aspazijas bulv.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Aukstumapgāde „Split“(kompresors Carrier 12kw 3gab) | 3 | 3 |  |  |  |
| 18 | Mobīlie gaisa kondicionieri 3KW | 3 | 3 |  |  |  |
| 19 | Radio NABA telpas.Pieplūdes/nosūces sistēma (ø200 paneļa filtrs F5 350x350 1gab ventilātori+el.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | Aukstumapgāde radio-NABA „Split“(kompresors Carrier 8kw1gab) | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD RX-40 (paneļa filtri F5 592x592-500/5 6gab;F5 592x287-500/3 2gab) bēniņstāva telpās, pagrabstāva telpās | 8 | 64 | 2 |  |  |
| 22 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD RX-30 (paneļa filtri F5 287x592-500/5 2gab;F5 287x592-500/3 4gab) pagrabstāva telpās | 1 | 6 | 2 |  |  |
| 23 | LANET IT departaments serveris; kondicionēšanas iekārtas ar kompresoriem un „Split“ sistēmām | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 3. Dienesta viesnīca Burtnieku ielā 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Dušas telpas. Pieplūdes/nosūces sistēma(ø200 ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs F5 350x350 x50mm F5 ) | 1 | 1 | 6 |  |  |
|  | 4. Dienesta viesnīca Tālivalža ielā 1b |  |  |  |  |  |
| 25 | Dušas telpas. Pieplūdes/nosūces sistēma(ø200 ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs F5 350x350 -300/F5) | 1 | 1 | 6 |  |  |
|  | 5. Dienesta viesnīca Rēznas ielā 10c |  |  |  |  |  |
| 26 | Dušas telpas. Pieplūdes/nosūces sistēma(ø200 ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs F5392x392-500/3) | 1 | 1 | 6 |  |  |
|  | 6. Mācību komplekss Zeļļu ielā 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Dušas telpas dienesta viesnīcā. Pieplūdes/nosūces ventagregāts(ø315 ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs 435x565x20mm F5 2gab) | 1 | 2 | 6 |  |  |
| 28 | Bēniņstāvs Pieplūdes/nosūces sistēma CONVENT CMG 1500((paneļa filtri F7 400x892-400/8 2gab) | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 29 | Ūdens/glikola aukstumiekārta „YORK“ 150kw Lāzeru laboratorijas dzesēšanas sistēma | 1 | 1 |  |  |  |
| 30 | Ūdens/glikola kasešu tipa aukstumiekārta „LG“ 3kw Lāzeru laboratorijas dzesēšanas sistēma | 11 | 11 |  |  |  |
| 31 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD 04DRXTOP (paneļa filtri F7 287x592x100 1gab; F5 287x592x100 1gab) lāzercentra telpās | 1 | 2 | 6 |  |  |
| 32 | Gaisa kondicionieri „Split“(kompresors YORK 8kw 5gab) Servera telpas | 5 | 5 |  |  |  |
| 33 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD 12DRXTOP (paneļafiltri F5 592x592x100mm 4gab) pagrabstāva telpās | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | 7. Mācību ēka Visvalža ielā 4a |  |  |  |  |  |
| 34 | Gaisa kondicionieris „Split“(kompresors LG8 kw) Studentu centrā 3 stāvs | 1 | 1 |  |  |  |
| 35 | Gaisa kondicionieri „Split“(kompresors LG,8kw) bibliotēkā 1 st. | 10 | 2 |  |  |  |
| 36 | Bibliotēkas telpas 1 st. Pieplūdes/nosūces sistēma(ø315 paneļa filtrs F5 592x592-500/ 5 4gab;F5 592x592-200/5 2gab (ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs) | 2 | 6 | 4 |  |  |
| 37 | 2.stāva telpas. Pieplūdes/nosūces sistēma(ø250 ventilātori+el.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 38 | Telpa nr.314 - Gaisa apstrādes agregāts GOLD COMPACT AIR 03 F7(697x308x100) 2gab. Dzesētājs MH1 ārējā daļa FDC 140 VS, aukst.jauda14,0 kW MHI kasetes iekšējā daļa FDTC 50 VF | 1 1 3 | 2 1 3 | 4 |  |  |
|  | 8. Mācību ēka Kronvalda bulv.4 |  |  |  |  |  |
| 39 | Ūdens/glikola aukstumiekārta „Split“(kompresors LG 8kw) Servera telpa telpa nr.128 | 1 | 1 |  |  |  |
| 40 | Ķīmijas nosūces skapji (HEPA filtrs H12 365x592-292) Pielietojums ķīmijas un bioloģijas labaratorijās. | 12 | 12 | 1 |  |  |
| 41 | Gaisa apstrādes iekārta VTS 21000m³(paneļa filtri F5 592x592-500/7 16gab) | 1 | 16 | 2 |  |  |
| 42 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD SD-30 (paneļafiltri F7 592x592-635/10 2gab;F5 592x287-635/10 2gab) bēniņstāva telpās | 1 | 4 | 2 |  |  |
| 43 | Gaisa apstrādes iekārtas GOLD RX-25 (paneļa filtri F7 287x592-635/4 1gab;F7 592x592-635/10, 2gab) bēniņstāva telpās | 2 | 4 | 2 |  |  |
|  | 9. Jūrmalas gatve 74/76 |  |  |  |  |  |
| 44 | P.LEMMENS gaisa apstrādes iekārta HR FLAT 2000 (ventilātori+ūd.kalorifers +rekuperators+filtrs, G4 337x1250x50, 2gab) | 1 | 2 | 6 |  |  |
| 45 | Pieplūdes sistēma REMAK(RP 80-50/40-6D, ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 46 | Pieplūdes sistēma REMAK(RP 80-50/40-4D, ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs) | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 47 | Pieplūdes sistēma REMAK(XPVP 450-5,5/94-J4, ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 48 | Pieplūdes sistēma REMAK (RP 70-40/35-4D,ventilātori+ūd.kalorīfers+filtrs ) | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  | 10. Buļļu iela 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Pieplūdes nosūces sistēma RECU 2000HE/W (plākšņu rekuperātors+ūd. kalorifers+filtrs 592x287x360x5/F5 2gab) | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | 11. Rēznas iela 10/1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Kafejnīca, virtuves telpas, pieplūdes sistēma(A20-07QIZD06 ventilātors+ūd.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 51 | Kafejnīca, nosūce(KHAD 450-4) | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Virtuves telpas, nosūces sistēma(KHAD 500-4) | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Datoru telpa, pieplūdes nosūces sistēma(WX 500 TFV ventilātors+el.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 54 | Sanāksmju telpa, nosūces pieplūdes sistēma (R315, R315L ventilātori+el.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 |  |  |  |
| 55 | Trenažieru zāle, pieplūde nosūce(WX 700 TFV, ventilātors+ūd.kalorifers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 56 | WC, veļas mazgāšanas telpa, nosūce (KHAD 400-4) | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Frizētava, solārijs, pagrabs, vestibils, pieplūde (A20-08FIZD05 ventilātors+ūd.kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 58 | Solārijs, WC, dušas, virtuves, ēdamistabas, gaiteņi, tvaika nosūkšana un recirkulāciju (ventilatori) | 7 |  |  |  |  |
|  | 12. „Ratnieki“, Līgatnes pagasts, Cēsu rajons |  |  |  |  |  |
| 59 | Pieplūdes nosūces sistēma ø400 (KD400 XL3 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 60 | Nosūces sistēmas ø100 sadzīves ventilātori | 30 |  |  |  |  |
| 61 | Pieplūdes nosūces sistēma (RS 80-50 M3 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs 800x500/F5) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 62 | Pieplūdes nosūces sistēma (KT 50-30 4 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs 600x300/F5) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 63 | Nosūces sistēmas | 14 |  |  |  |  |
| 64 | Pieplūdes nosūces sistēma (KE 60-30-4 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 65 | Pieplūdes nosūces sistēma (KT 60-35-4 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 66 | Pieplūdes nosūces sistēma (RP 60-30 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 67 | Pieplūdes nosūces sistēma (TLP 315 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 68 | Pieplūdes nosūces sistēma (TLP 200 ventilatoru+ūd.kalorifers+filtrs | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā cena par 1 (vienu) mēnesi EUR bez PVN_______ | Kopējā cena par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem EUR bez PVN________ |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	                        /amats/                   		     /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

2.lote – „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope LU Sociālo zinātņu fakultātes mācību ēkā Lomonosova ielā 1-A, Rīgā ”

Iekārtu saraksts

| Nr. p.k. | Apkalpojamās iekārtas nosaukums un atrašanas vieta | Iekārtu skaits | Filtru skaits | Filtru nomaiņu skaits 24 (divdesmit četros) mēnešos | Cena par ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtu tehnisko apkopi 1 (vienā) mēnesī EUR bez PVN | Cena par ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtu tehnisko apkopi 24 (divdesmit četros) mēnešos EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Mācību ēka Lomonosova 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.Berliņa auditorija Sociālo zinātņu fakultātē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventilācijas agregāts CV-A-2-L/NWH-299B/5-7/7-1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nosūces ventilators CK-200A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nosūces ventilators KVKE 160 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CARRIER ūdens/glikola dzesētājs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ūdens/glikola dzesētāja filtra blīve | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliotēka un grāmatu krātuve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kvadrāta pieplūdes sistēma (ventilātors+kalorifers+filtrs) | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pieplūdes sistēma dn 315 (ventilātors+kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nosūces ventilātors KVKE 160 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ventilācijas agregāts RECU 1200 VW | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociālo zinātņu fakultātes ēdnīca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nosūces sistēmas ventilātors KT-60-35-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pieplūdes sistēma dn 315 (ventilātors K/KV315+kalorīfers+filtrs) | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gaisa kondicionieri | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otrā stāva auditorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nosūces sistēma (ventilātors RK700x300D3+filtrs) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multimēdiju studijas ierakstu telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ventilācijas agregāts SWEGON ar freona dzesēšanas spoli | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā cena par 1 (vienu) mēnesi EUR bez PVN_______ | Kopējā cena par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem EUR bez PVN________ |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	                            /amats/                   		 /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Informācija par Pretendenta veiktajiem

pakalpojumiem

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajiem

pakalpojumiem

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados *

| Nr.p.k. | Pakalpojuma pasūtītājs | Pakalpojuma pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Veiktais pakalpojums | Pakalpojuma izpildes laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) | Pakalpojuma kopējais apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Pakalpojumus.

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Līguma projekts

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope

un remonts Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I)

nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk-Izpildītājs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I) LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/49_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets, izpildes termiņš un vieta

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic LU organizētajam iepirkumam „Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas tehniskā apkope un remonts Latvijas Universitātes objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/49_I), turpmāk – Iepirkums, piedāvātos pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši šī Līguma 1.pielikumam („Darba uzdevums”) un Līguma 2.pielikumam („Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā ar ______________ un ir spēkā līdz __________________.

1.3. Pasūtītājs pasūta Pakalpojumu, informējot Izpildītāja kontaktpersonu__________ (vārds, uzvārds), e-pasts, tālr.Nr., Izpildītājs atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Darba uzdevums” noteiktajam pakalpojuma izpildes termiņam nodrošina Pakalpojuma izpildi Pasūtītājam.

- Līguma summa un apmaksas kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa par veicamo Pakalpojumu ir EUR___________________________(_______________________________________) bez PVN.

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam katru mēnesi par veiktajiem Pakalpojumiem EUR___________________________(_______________________________________) bez PVN.

2.3. Līdz katra mēneša 5.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu veikto Pakalpojumu pieņemšanas –nodošanas aktu (turpmāk – Akts) un rēķinu. Pasūtītājs pēc Akta un rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā veic samaksu par veikto Pakalpojumu, pārskaitot naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa ir ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.

2.5. Līguma summas apmaksa tiek finansēta no LU budžeta līdzekļiem.

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

3.1.Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma izpildes norisi.

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Aktu, ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi vai citādi neatbilst šī Līguma noteikumiem, līdz Izpildītājs novērš veiktā Pakalpojuma trūkumus.

3.3. Pasūtītājs apņemas veikt pilnu samaksu par atbilstoši šī Līguma noteikumiem izpildīto Pakalpojumu Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu kvalitatīvi atbilstoši Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums „Darba uzdevums”) un šī Līguma noteikumiem.

4.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma veikšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei.

4.3. Izpildītājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem kavējumiem, norādot kavējuma iemeslu un laiku, kad Pakalpojums tiks izpildīts.

4.5. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas Puses paraksta Aktu par veikto Pakalpojumu.

4.6. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Aktā un rēķinā, Izpildītājs norāda visus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2015/49_I; šī Līguma datumu un numuru.

4.7. Līguma 4.6.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt norēķinu dokumentus līdz minēto prasību izpildei, tādējādi Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.5.punkta nosacījumi.

4.8. IZPILDĪTĀJS ir veicis vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 70000,00 EUR saskaņā ar ___________ izdotu polisi Nr.________ (vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - LĪGUMA 3.pielikumā).

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis savas saistības šī Līguma pielikuma „Darba uzdevums” norādītajos termiņos, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru Pakalpojuma izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.2. PASŪTĪTĀJS par šī Līguma 2.2.punktā noteiktā samaksas termiņa nepamatotu kavējumu maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas

6. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam.

7. Citi noteikumi

7.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

7.3. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 60 (sešdesmit) dienas iepriekš, līdz Līguma laušanai veicot visus savstarpējos norēķinus.

7.5. IZPILDĪTĀJS tiesīgs lauzt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU 60 (sešdesmit) dienas iepriekš, līdz Līguma laušanai veicot visus savstarpējos norēķinus.

7.6. Šī Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Iepirkuma nolikumā un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.

7.7. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj šī Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

7.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas, ja IZPILDĪTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

7.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas, ja PASŪTĪTĀJAM piemērotā Līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

7.10. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši veiktajam Pakalpojumam un norēķinu dokumentiem.

7.11. Grozījumus Līgumā veic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

7.12. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

7.13. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

7.13.1. no Pasūtītāja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________;

7.13.2. no Izpildītāja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________.

7.14. LĪGUMAM ir pievienoti un ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

7.14.1. līguma 1.pielikums „Darba uzdevums”;

7.14.2. līguma 2.pielikums „Finanšu piedāvājums”;

7.14.3.līguma 3.pielikums - Izpildītājam izsniegtas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

7.15. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

- 8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV–1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr.___________ |
| Konta Nr.________________ | Konta Nr._____________ |
| Banka: ________________ | Banka:_______________ |
| LU direktors_____________/A.Peičs/ | _________________/________/ |

1.pielikums

Darba uzdevums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

DARBA UZDEVUMS

2.pielikums

Finanšu piedāvājums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS