Objekts:  LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINATŅU AKADĒMISKAIS CENTRS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SILTUMTĪKLI

Pamatojoties uz pasūtītāja uzdevumu, ģenerālplānu un saskaņā ar RS tehniskiem noteikumiem un LR pastāvošiem būvnormatīviem tika izstrādāts siltumtīklu skiču projekts.

Siltuma avots – RTES.

Siltumnesējs – karstais ūdens (130/70°C ar nogriezumu pie 118°C).

Siltumtīklu izbūve paredzēta no pieslēgšanas vietas (esošie siltumtīkli 2xDn350mm posmā no kameras K-7-10 līdz nekustīgam balstam N.B.3 Jelgavas ielā zaļā zonā) līdz projektējamam objektam.

Siltumtīkli tiks būvēti zem zemes no iepriekš rūpnieciski izolētām caurulēm D139.7/225. Atzarojumā uz objektu paredzēta noslēgarmatūra.

Siltumtīklu augstākajās vietās paredzēti atgaisotāji, bet siltumtīklu zemākajās vietās – izlaides armatūra.

Sastādīja

I.Kuļikova