## Apkure
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsoņu iela 13, Rīga
| Sadaļa : AVK-A.IS | Apkure
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 3 |  |  |  | 02.2014
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolā cijas daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Esošas apkures sistēmas demontāža
1 | Esošo tērauda radiatoru demontāža |  |  | C33-300-1000 | 1 | kompl
2 | Esošo tērauda radiatoru demontāža |  |  | C22-300-1200 | 2 | kompl
3 | Esošo tērauda radiatoru demontāža |  |  | C22-300-1500 | 2 | kompl
4 | Esošo tērauda radiatoru demontāža |  |  | C22-500-1000 | 1 | kompl
5 | Esošo čuguna radiatoru demontāža |  |  |  | 2 | kompl
6 | Esoša cauruļvadu demontāža | DN25 |  |  | 30 | m
7 | Esoša cauruļvadu demontāža | DN32 |  |  | 110 | m
8 | Esoša cauruļvadu demontāža | DN50 |  |  | 60 | m
9 | Esoša cauruļvadu demontāža | DN65 |  |  | 65 | m
10 | Esoša cauruļvadu demontāža | DN100 |  |  | 6 | m
11 | Esoša kolektora demontāža | DN125 |  |  | 2 | gab |  |  | precizēt uz vietas!
12 | Esošo ventiļu demontāža | DN25 |  |  | 2 | gab
13 | Esošo ventiļu demontāža | DN50 |  |  | 2 | gab
14 | Esošo ventiļu demontāža | DN65 |  |  | 2 | gab
15 | Esošo ventiļu demontāža | DN100 |  |  | 2 | gab
16 | Demontējamo iekārtu un materiālu utilizācija |  |  |  | 1 | kompl
Cautuļvadu pārlikšana gaitenī
17 | Cauruļvads | DN20 (Ø26,8x2,8) | Tērauda |  | 2 | m | SH/Armaflex | 10
18 | Cauruļvads | DN25 (Ø33,5x3,2) | Tērauda |  | 30 | m | SH/Armaflex | 10
19 | Cauruļvads | DN32 (Ø42,4x3,3) | Tērauda |  | 40 | m | SH/Armaflex | 19
20 | Cauruļvads | DN50 (Ø60,3x3,7) | Tērauda |  | 55 | m | SH/Armaflex | 19
21 | Cauruļvads | DN65 (Ø76,1x2,9) | Tērauda |  | 65 | m | SH/Armaflex | 19
22 | Cauruļvads | DN100 (Ø108x3,6) | Tērauda |  | 6 | m | SH/Armaflex | 19
23 | Likums-45 | DN50 (Ø60,3x3,7) | Tērauda |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 19
24 | Likums-45 | DN65 (Ø76,1x2,9) | Tērauda |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 19
25 | Likums-45 | DN100 (Ø108x3,6) | Tērauda |  | 1 | gab | SH/Armaflex | 19
26 | Likums-90 | DN25 (Ø33,5x3,2) | Tērauda |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 10
27 | Likums-90 | DN32 (Ø42,4x3,3) | Tērauda |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 19
28 | Likums-90 | DN50 (Ø60,3x3,7) | Tērauda |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 19
29 | Likums-90 | DN65 (Ø76,1x2,9) | Tērauda |  | 12 | gab | SH/Armaflex | 19
30 | Likums-90 | DN100 (Ø108x3,6) | Tērauda |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 19
31 | T-veida gabals 90 | 32/25 | Tērauda |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 19
32 | T-veida gabals 90 | 50/50 | Tērauda |  | 1 | gab | SH/Armaflex | 19
33 | T-veida gabals 90 | 65/25 | Tērauda |  | 1 | gab | SH/Armaflex | 19
34 | T-veida gabals 90 | 65/32 | Tērauda |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 19
35 | T-veida gabals 90 | 65/50 | Tērauda |  | 1 | gab | SH/Armaflex | 19
36 | T-veida gabals 90 | 100/65 | Tērauda |  | 1 | gab | SH/Armaflex | 19
37 | Pāreja | 65/25 | Tērauda |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 19
38 | Pievienojums pie esošiem cauruļvadiem | DN25 |  |  | 6 | gab |  |  | precizēt uz vietas
39 | Pievienojums pie esošiem cauruļvadiem | DN32 |  |  | 10 | gab
40 | Pievienojums pie esošiem cauruļvadiem | DN50 |  |  | 8 | gab
41 | Pievienojums pie esošiem cauruļvadiem | DN65 |  |  | 9 | gab
42 | Pievienojums pie esošiem cauruļvadiem | DN100 |  |  | 2 | gab
43 | Tukšošanas ventilis | DN20 |  |  | 4 | gab
44 | Terauda caurules grunts |  | URF | URF-0110 | 7.5 | l
45 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | DN20 | SH | SH-10x028 | 2 | m |  |  | Armacell
46 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | DN25 | SH | SH-10x035 | 30 | m |  |  | Armacell
47 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=19mm | DN32 | SH | SH-19x042 | 40 | m |  |  | Armacell
48 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=19mm | DN50 | SH | SH-19x060 | 55 | m |  |  | Armacell
49 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=19mm | DN65 | SH | SH-19x076 | 65 | m |  |  | Armacell
50 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=19mm | DN100 | SH | SH-19x108 | 6 | m |  |  | Armacell
51 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=19mm | DN125 | SH | SH-19x133 | 2 | m |  |  | Armacell
52 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 25 | gab |  |  | precizēt uz vietas
53 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas, hermetizācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
Radiatoru apkure
54 | Cauruļvads | Æ15x1 | Vara |  | 75 | m | SH/Armaflex | 10
55 | Cauruļvads | Æ18x1 | Vara |  | 70 | m | SH/Armaflex | 10
56 | Cauruļvads | Æ22x1 | Vara |  | 20 | m | SH/Armaflex | 10
57 | Cauruļvads | Æ28x1,5 | Vara |  | 20 | m | SH/Armaflex | 10
58 | Likums-45 | Æ28x1,5 | Vara |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 10
59 | Likums-90 | Æ15x1 | Vara |  | 92 | gab | SH/Armaflex | 10
60 | Likums-90 | Æ18x1 | Vara |  | 8 | gab | SH/Armaflex | 10
61 | Likums-90 | Æ22x1 | Vara |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 10
62 | Likums-90 | Æ28x1,5 | Vara |  | 6 | gab | SH/Armaflex | 10
63 | T-veida gabals 90 | 15/15 | Vara |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 10
64 | T-veida gabals 90 | 18/15 | Vara |  | 16 | gab | SH/Armaflex | 10
65 | T-veida gabals 90 | 22/15 | Vara |  | 6 | gab | SH/Armaflex | 10
66 | T-veida gabals 90 | 22/28 | Vara |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 10
67 | T-veida gabals 90 | 28/15 | Vara |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 10
68 | T-veida gabals 90 | 28/28 | Vara |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 10
69 | Pāreja | 18/15 | Vara |  | 6 | gab | SH/Armaflex | 10
70 | Pāreja | 22/18 | Vara |  | 6 | gab | SH/Armaflex | 10
71 | Pāreja | 28/22 | Vara |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 10
72 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-400 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
73 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-400 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
74 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-500 | 2 | kompl |  |  | Purmo Compact
75 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-600 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
76 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-700 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
77 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-900 | 3 | kompl |  |  | Purmo Compact
78 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-300-1000 | 3 | kompl |  |  | Purmo Compact
79 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, diagonālais pieslēgums |  | C22 | C22-300-1200 | 2 | kompl |  |  | Purmo Compact
80 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, diagonālais pieslēgums |  | C22 | C22-300-2000 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
81 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, diagonālais pieslēgums |  | C22 | C22-500-1200 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
82 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C33 | C33-500-400 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
83 | Radiatora vārsts ar iepriekšēju ieregulēšanu | DN15 | RA-N | RA-N 15 | 17 | kompl |  |  | Danfoss
84 | Radiatora termostatiska galviņa RA 2990 |  | RA | RA 2990 | 17 | kompl |  |  | Danfoss
85 | Radiatora vārsts | DN15 | RLV | RLV-15 | 17 | gab |  |  | Danfoss
86 | Balansēšanas vārsts | DN20 | STAD | STAD-20 | 2 | gab |  |  | TA Heimeier
87 | Noslēgvārsts | DN20 | SV | SV-20 | 2 | gab
88 | Automatiskais atgaisošanas ventils | DN15 |  |  | 2 | gab
89 | Tukšošanas ventilis | DN20 |  |  | 2 | gab
90 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | Æ15x1 | SH | SH-10x015 | 60 | m |  |  | Armacell
91 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | Æ18x1 | SH | SH-10x018 | 70 | m |  |  | Armacell
92 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | Æ22x1 | SH | SH-10x022 | 20 | m |  |  | Armacell
93 | Armacell "SH/ARMAFLEX" izolācija ar biezumu b=10mm | Æ28x1,5 | SH | SH-10x028 | 20 | m |  |  | Armacell
94 | Cirkulācijas sūknis Q=0,81 m3/h, H=3m |  | ALPHA2 | ALPHA2 15-50 130 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
95 | 3-ceļu sajaukšanas vārsts Kvs=2,5 ar izpildmehānismu EMO T | DN15 |  |  | 1 | kompl |  |  | TA Heimeier
96 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 10 | gab |  |  | precizēt uz vietas
97 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas, hermetizācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | J.Mežsarga
LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604

## Apkure NEattiecinamas_izmaksas
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsoņu iela 13, Rīga
| Sadaļa : AVK-A.IS | Apkure
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 1 |  |  |  | 02.2014
Iekārtu un materiālu specifikācija (Neattiecināmie būvdarbi)
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolā cijas daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Kolektora pārlikšana gaitenī
1 | Kolektora cauruļvads | DN125 (Ø133x4,0) | Tērauda |  | 2 | m | SH/Armaflex | 19 | skat. kolektora shēmu
2 | Noslēgvārsts | DN25 |  |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
3 | Noslēgvārsts | DN50 |  |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
4 | Noslēgvārsts | DN65 |  |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
5 | Noslēgvārsts | DN100 |  |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
6 | Termometrs |  | To-100oC |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
7 | Automatiskais atgaisošanas ventils | DN20 |  |  | 2 | gab |  |  | pie kolektora
8 | Tukšošanas ventilis | DN20 |  |  | 10 | gab |  |  | pie kolektora
9 | Kolektora stiprinājumi |  |  |  | 4 | gab
Radiatoru apkure
10 | Cauruļvads | Æ15x1 | Vara |  | 12 | m | SH/Armaflex | 10
11 | Cauruļvads | Æ18x1 | Vara |  | 12 | m | SH/Armaflex | 10
12 | Likums-90 | Æ15x1 | Vara |  | 14 | gab | SH/Armaflex | 10
13 | Likums-90 | Æ18x1 | Vara |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 10
14 | T-veida gabals 90 | 18/15 | Vara |  | 4 | gab | SH/Armaflex | 10
15 | Pāreja | 18/15 | Vara |  | 2 | gab | SH/Armaflex | 10
16 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-300-1000 | 2 | kompl |  |  | Purmo Compact
17 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, diagonālais pieslēgums |  | C22 | C22-300-2000 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
18 | Radiatora vārsts ar iepriekšēju ieregulēšanu | DN15 | RA-N | RA-N 15 | 3 | kompl |  |  | Danfoss
19 | Radiatora termostatiska galviņa RA 2990 |  | RA | RA 2990 | 3 | kompl |  |  | Danfoss
20 | Radiatora vārsts | DN15 | RLV | RLV-15 | 3 | gab |  |  | Danfoss
21 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 4 | gab |  |  | precizēt uz vietas
22 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas, hermetizācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | J.Mežsarga
LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604

## Ventilacija
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsoņu iela 13, Rīga
| Sadaļa : AVK-V.IS | Ventilācija
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 2 |  |  |  | 02.2014
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolā cijas daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Esošas ventilācijas sistēmas demontāža
1 | Esošo apšuto ventilācijas kanāla demontāža | 600x400 |  |  | 15 | m
2 | Esošo gaisa vadu demontāža | 315 |  |  | 5 | m
3 | Esošo gaisa vadu demontāža | 300x300 |  |  | 5 | m
4 | Esošo gaisa vadu demontāža | 150x150 |  |  | 50 | m
5 | Esošo ventilācijas restes demontāža | 200x200 |  |  | 16 | gab
6 | Esošo centrbedzes ventilatoru ar pamatiem demontāža |  |  |  | 2 | kompl
7 | Demontējamo iekārtu un materiālu utilizācija |  |  |  | 1 | kompl
Ventilācijas sistēmas
AHU1 iekārta
8 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts Lp=1310m3/st, Ln=1160m3/st, ∆P=488/382 Pa (spiediens: ventiekārta, pieplūdes/ nosūces + svaigais/ izmēšanas gaiss); rotora reģenerators ef. 76,3% ar vadības bloku un motoru, elektriskais kalorifers Qsild=3,6kW; gaisa filtrs F7(piepl.), F5(nosūc.); gaisa regulēšanas vārsti 2 gab.; pieplūdes ventilators ar elektrodzinēju Nel=0,72kW ~1f; ar nosūces el. dzinēju Nel=0,72kW ~1f SFP=1,62kW/m3/s; vadības bloks un automātika Siemens Climatix | 850x1680x1325(h) | Envistar Top | Envistar Top 06 | 1 | kompl |  |  | IV Produkt m=270kg
N2, N3
9 | Ass ventilators Ln=75m3/h, ∆P=35Pa, Nel=16W, ~1f |  | Silent | Silent 200CRZ | 2 | kompl |  |  | S&P m=0,77kg
10 | Elastīgas savienojums | 125 |  |  | 2 | gab |  |  | Lindab
N4
11 | Ass ventilators Ln=35m3/h, ∆P=25Pa, Nel=8W, ~1f |  | Silent | Silent 100CZ | 1 | kompl |  |  | S&P m=0,57kg
12 | Elastīgas savienojums | 100 |  |  | 1 | gab |  |  | Lindab
Ventilācijas materiāli un piederumi
13 | Gaisa vads | 100 | Apaļš | SR-100 | 30 | m |  |  | Lindab
14 | Gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 65 | m |  |  | Lindab
15 | Gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 10 | m |  |  | Lindab
16 | Gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 40 | m |  |  | Lindab
17 | Gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 10 | m |  |  | Lindab
18 | Gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 15 | m | Termal 50 | 2 | Lindab
19 | Gaisa vads | 300x250 | Kantains | LKR-300-250 | 15 | m |  |  | Lindab
20 | Gaisa vads | 300x300 | Kantains | LKR-300-300 | 5 | m |  |  | Lindab
21 | Gaisa vads | 500x250 | Kantains | LKR-500-250 | 5 | m | Termal 50 | 2 | Lindab
22 | Likums-15 | 500x250 | Kantains |  | 2 | gab |  |  | Lindab
23 | Likums-90 | 100 | Apaļš | BU-100-90 | 11 | gab |  |  | Lindab
24 | Likums-90 | 125 | Apaļš | BU-125-90 | 16 | gab |  |  | Lindab
25 | Likums-90 | 160 | Apaļš | BU-160-90 | 2 | gab |  |  | Lindab
26 | Likums-90 | 200 | Apaļš | BU-200-90 | 10 | gab |  |  | Lindab
27 | Likums-90 | 315 | Apaļš | BU-315-90 | 6 | gab |  |  | Lindab
28 | Likums-90 | 250x300 | Kantains |  | 4 | gab |  |  | Lindab
29 | Likums-90 | 300x300 | Kantains | LBR-300-300-1 | 3 | gab |  |  | Lindab
30 | Likums-90 | 500x250 | Kantains | LBR-500-250-1 | 5 | gab | Termal 50 | 2 | Lindab
31 | T-veida gabals 45 | 160/125 | Apaļš |  | 1 | gab |  |  | Lindab
32 | T-veida gabals 90 | 125/125 | Apaļš | TCPU-125-125 | 1 | gab |  |  | Lindab
33 | T-veida gabals 90 | 160/125 | Apaļš | TCPU-160-125 | 1 | gab |  |  | Lindab
34 | T-veida gabals 90 | 160/160 | Apaļš | TCPU-160-160 | 1 | gab |  |  | Lindab
35 | T-veida gabals 90 | 200/100 | Apaļš | TCPU-200-100 | 1 | gab |  |  | Lindab
36 | T-veida gabals 90 | 200/125 | Apaļš | TCPU-200-125 | 4 | gab |  |  | Lindab
37 | T-veida gabals 90 | 200/160 | Apaļš | TCPU-200-160 | 1 | gab |  |  | Lindab
38 | T-veida gabals 90 | 200/200 | Apaļš | TCPU-200-200 | 1 | gab |  |  | Lindab
39 | T-veida gabals 90 | 250/160 | Apaļš | TCPU-250-160 | 3 | gab |  |  | Lindab
40 | T-veida gabals 90 | 250x300/200 | Apaļš |  | 1 | gab |  |  | Lindab
41 | T-veida gabals 90 | 300x250/160 | Apaļš |  | 1 | gab |  |  | Lindab
42 | T-veida gabals 90 | 250x300/160 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
43 | T-veida gabals 90 | 250x300/300x300 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
44 | T-veida gabals 90 | 250x500/315 | Kantains |  | 2 | gab | Termal 50 | 2 | Lindab
45 | T-veida gabals 90 | 300x250/160 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
46 | T-veida gabals 90 | 300x250/500x250 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
47 | T-veida gabals 90 | 300x300/100 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
48 | Pāreja | 125/100 | Apaļš | RCU-125-100 | 1 | gab |  |  | Lindab
49 | Pāreja | 160/125 | Apaļš | RCU-160-125 | 3 | gab |  |  | Lindab
50 | Pāreja | 200/100 | Apaļš | RCU-200-100 | 1 | gab |  |  | Lindab
51 | Pāreja | 200/125 | Apaļš | RCU-200-125 | 1 | gab |  |  | Lindab
52 | Pāreja | 250/200 | Apaļš | RCU-250-200 | 2 | gab |  |  | Lindab
53 | Pāreja | 300x250/250 | Apaļš |  | 2 | gab |  |  | Lindab
54 | Pāreja | 315/300x300 | Apaļš |  | 1 | gab |  |  | Lindab
55 | Pāreja | 300x250/200 | Kantains | LFR-300-250-200-C | 2 | gab |  |  | Lindab
56 | Pāreja | 500x250/300x300 | Kantains |  | 1 | gab |  |  | Lindab
57 | Nobeigums | 200 | Apaļš | ESU-200 | 2 | gab |  |  | Lindab
58 | Nobeigums | 300x300 | Kantains | LEPR-300-300 | 1 | gab |  |  | Lindab
59 | Nobeigums | 500x250 | Kantains | LEPR-500-250 | 2 | gab | Termal 50 | 2 | Lindab
60 | Gaisa difuzors | 100 | URH | URH/A-100 | 4 | gab |  |  | Halton
61 | Gaisa difuzors | 125 | URH | URH/A-125 | 6 | gab |  |  | Halton
62 | Gaisa difuzors | 160 | URH | URH/A-160 | 8 | gab |  |  | Halton
63 | Gaisa difuzors | 200 | URH | URH/A-200 | 2 | gab |  |  | Halton
64 | Pārplūdes reste | 400x100 | ALE | ALE-400x100 | 4 | gab |  |  | Halton
65 | Gaisa pieplūdes vārsts loga rāmī Aereco |  | EMM | EMM 5-35 ar A-EMM | 1 | kompl |  |  | Aereco
66 | Regulēšanas vārsts | 100 | TDK | TDK/100 | 4 | gab |  |  | Trox Technik
67 | Regulēšanas vārsts | 125 | TDK | TDK/125 | 9 | gab |  |  | Trox Technik
68 | Regulēšanas vārsts | 160 | TDK | TDK/160 | 6 | gab |  |  | Trox Technik
69 | Regulēšanas vārsts | 200 | TDK | TDK/200 | 3 | gab |  |  | Trox Technik
70 | Regulēšanas vārsts | 300x250 | UTK | UTK/R-250x300 | 2 | gab |  |  | Halton
71 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 100 | FDI | FDI-100 | 1 | gab |  |  | Halton
72 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 125 | FDI | FDI-125 | 4 | gab |  |  | Halton
73 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 300x250 | FSR | FSR-250-300 | 2 | gab |  |  | Flaktwood
74 | Trokšņu slāpētājs | 300x300 | LKL | LKL-300-300-640 | 1 | gab |  |  | Trox Technik
75 | Trokšņu slāpētājs | 300x300 | LKL | LKL-300-300-1000 | 1 | gab |  |  | Trox Technik
76 | Trokšņu slāpētājs | 500x250 | LKL | LKL-500-250-1000 | 1 | gab |  |  | Trox Technik
77 | Trokšņu slāpētājs | 315 | SLU | SLU 315 600 100 | 1 | gab | Termal 50 | 1 | Lindab
78 | Gaisa ieņemšanas reste | 700x250 | RIS | RIS-700x250 | 1 |  |  |  | Flaktwood
79 | Gaisa izmešanas jumtiņš | 315 | VHL | VHL 315 400 | 1 |  |  |  | Lindab
80 | Akmens vates paklājs ar folijas segkārtu b=50mm |  |  |  | 12 | m2 |  |  | Paroc
81 | Apkalpošanas lūkas reģispī | 200x200 |  |  | 12 | gab
82 | Tīrišanas lūkas |  |  |  | 12 | gab |  |  | DEC
83 | Gaisa vadu attaukošana |  |  |  | 20 | m2 |  |  | gaisa vadi pie fasādes | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
84 | Gaisa vadu krāsošana ar krāsu fasādes tonī |  |  |  | 20 | m2 |  |  | gaisa vadi pie fasādes | 0.3 | 0.3 | 1.2 | #REF!
85 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 25 | gab |  |  | DEC | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
86 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl |  |  | DEC | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
[10 empty] | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
[10 empty] | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
|  |  |  | Sastādīja: | J.Mežsarga |  |  |  |  | 0.315 |  | 0.9896 | #REF!
[5 empty] | LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604 | [7 empty] | #REF!

## V_NEattiecinamas_izmaksas
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsoņu iela 13, Rīga
| Sadaļa : AVK-V.IS | Ventilācija
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 1 |  |  |  | 02.2014
Iekārtu un materiālu specifikācija (Neattiecināmie būvdarbi)
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolā cijas daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ventilācijas materiāli un piederumi
1 | Gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 5 | m |  |  | Lindab
2 | Gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 15 | m |  |  | Lindab
3 | Gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 5 | m |  |  | Lindab
4 | Likums-15 | 160 | Apaļš | BU-160-15 | 4 | gab |  |  | Lindab
5 | Likums-90 | 125 | Apaļš | BU-125-90 | 2 | gab |  |  | Lindab
6 | Likums-90 | 160 | Apaļš | BU-160-90 | 3 | gab |  |  | Lindab
7 | T-veida gabals 90 | 160/125 | Apaļš | TCPU-160-125 | 2 | gab |  |  | Lindab
8 | T-veida gabals 90 | 200/125 | Apaļš | TCPU-200-125 | 2 | gab |  |  | Lindab
9 | Pāreja | 200/160 | Apaļš | RCU-200-160 | 2 | gab |  |  | Lindab
10 | Gaisa difuzors | 125 | URH | URH/A-125 | 4 | gab |  |  | Halton
11 | Gaisa difuzors | 160 | URH | URH/A-160 | 2 | gab |  |  | Halton
12 | Regulēšanas vārsts | 125 | TDK | TDK/125 | 4 | gab |  |  | Trox Technik
13 | Regulēšanas vārsts | 160 | TDK | TDK/160 | 2 | gab |  |  | Trox Technik
14 | Regulēšanas vārsts | 200 | TDK | TDK/200 | 2 | gab |  |  | Trox Technik
15 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 200 | FDI | FDI-200 | 2 | gab |  |  | Halton
16 | Apkalpošanas lūkas reģispī | 200x200 |  |  | 6 | gab
17 | Tīrišanas lūkas |  |  |  | 3 | gab |  |  | DEC
18 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 6 | gab |  |  | DEC
19 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl |  |  | DEC
|  |  |  | Sastādīja: | J.Mežsarga
LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604

## Kondic
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsoņu iela 13, Rīga
| Sadaļa : AVK-K.IS | Kondicionēšana
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 1 |  |  |  | 02.2014
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas biezums mm | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Freona sistēmas
K1
1 | Ārējais bloks ar dzēsēšanas apsaistes elementiem un stiprinājumiem (vārsti un c.t.) Qdzes=3,5kW, Nel=0,87kW ~1f, freons R410A ar vadības bloku | 290x795x610(h) | GC | GC 12 DC INV R410 | 1 | kompl |  |  | Airwell, m=38,5kg
2 | Sienas spilt Qdzes=3,5kW Nel=0,020kW ~1f ar vadības pulti | 210x810x285(h) | AWSI | AWSI-PNXA012-N11 | 1 | kompl |  |  | Airwell, m=11,5kg
3 | Cauruļvads | Æ1/4" | Vara |  | 5 | m | Armaflex AC | 13
4 | Cauruļvads | Æ3/8 | Vara |  | 5 | m | Armaflex AC | 13
5 | Likums-90 | Æ1/4" | Vara |  | 8 | gab | Armaflex AC | 13
6 | Likums-90 | Æ3/8 | Vara |  | 8 | gab | Armaflex AC | 13
7 | Armacell "ARMAFLEX AC" izolācija ar biezumu b=13mm un aizsargkārtu ArmaChek D | Æ1/4" | AC | AC-13x008 | 5 | m |  |  | Armacell
8 | Armacell "ARMAFLEX AC" izolācija ar biezumu b=13mm un aizsargkārtu ArmaChek D | Æ3/8 | AC | AC-13x010 | 5 | m |  |  | Armacell
9 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt uz vietas
10 | Kondensāta sūknis |  |  |  | 1 | kompl |  |  | Pacific
11 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas, hermetizācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | J.Mežsarga
LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604