## Proj.
Projekts
Projekta detaļas
| Ēkas tips | Citu tipu ēkas, kurās tiek patērēta enerģija
| Adrese | LU Botāniskais dārzs
| Aprēķina datums | 2012-12-20
| Aprēķina veids | apkures
| Vai izmantot LBN 003-01 normatīvos klimata datus? | jā
Apdzīvota vieta |  | Jēkabpils
Normatīvā ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā (°C) |  | -0.3
Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr |  | 202
Tuvākā apdzīvota vieta |  | Rīga
Ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā (°C) |  | 0
Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr |  | 203
| Ārgaisa vidējā temperatūra dzesēšanas periodā (°C) | 25
| Aprēķinos tiks izmantota šāda ārgaisa temperatūra (°C): | 0
Ēkas īpašnieks | [5 empty] | Klasifikācija1
Dažāda tipa viendzīvokļa ēka
juridiska persona | Nosaukums, reģistra numurs | Latvijas Universitāte |  |  |  | Daudzdzīvokļu ēka
| Adrese | LU Botāniskais dārzs |  |  |  | Biroju ēka
| Kontaktinformācija | A. Jakovičs, 29155711 |  |  |  | Izglītības iestāžu ēka
Ambulatoro vai stacionāro ārstniecības iestāžu ēka
Dati par energoauditoru | [5 empty] | Viesnīcu un restorānu ēka
Sporta iestāžu ēka
| Vārds Uzvārds |  |  |  |  | Ēkas, kurās tiek sniegti vairum- vai mazumtirdzniecības pakalpojumi
| Uzņēmums |  |  |  |  | Citu tipu ēkas, kurās tiek patērēta enerģija
Kontaktinformācija
Sertifikāta numurs
|  |  |  | perioda ilgums (dienas) | vidējā temperatūra (°C)
Energoaudita pasūtītājs |  |  | Ainaži | 205 | -0.5 | apkures
|  |  | Alūksne | 214 | -1.9 | dzesēšanas
juridiska persona | Nosaukums, reģistra numurs | Latvijas Universitāte | Daugavpils | 205 | -1.3
| Adrese | Raiņa bulv. 19 | Dobele | 204 | -0.4 | jā
| Kontaktinformācija | A. Jakovičs, 29155711 | Liepāja | 193 | 0.6 | nē
|  |  | Mērsrags | 211 | 0.4
|  |  | Priekuļi | 208 | -1.1
Komentāri |  |  | Rīga | 203 | 0
|  |  | Stende | 209 | -0.2
| 3x3x3 m testa mājas apkures patēriņa aprēķins atbilstoši Rīgas klimatiskajiem datiem |  | Zīlāni | 206 | -1.3
fiziska persona
juridiska persona
Note on B19: Uzdodiet vidējo ārgaisa temperatūru dzesēšanas periodā
Note on B26: Tālruņa numurs un e-pasta adrese
Note on B31: Nosaukums, reģistra numurs un adrese, ja energoauditors pārstāv firmu
Note on B32: Tālruņa numurs un e-pasta adrese
Note on B39: Tālruņa numurs un e-pasta adrese
Note on D5: Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 9. panta pirmo daļu

## Zonas
Ēkas sadalījums zonās
Ēkas sadalīšana vairākās zonās nav nepieciešama, ja ir attiecināmi visi minētie nosacījumi:
- uzstādītā temperatūra apkurināmās telpās neatšķiras vairāk kā par 4 oC;
- visas telpas (platības) netiek mehāniski dzesētas vai tiek mehāniski dzesētas un uzstādīto temperatūru starpība dzesēšanas telpās nepārsniedz 4 oC;
- telpās izmanto vienādas apkures sistēmas (ja tādas ir) un vienādas dzesēšanas sistēmas (ja tādas ir);
- ēkā vismaz 80 procentos kopējā grīdas laukuma izmanto vienādas ventilācijas sistēmas;
- ēkā vismaz 80 procentos kopējā grīdas laukuma ventilācijas gaisa apmaiņas daudzums (m3) telpās uz grīdas laukumu (m2) vienā laika vienībā neatšķiras vairāk nekā četras reizes.
Aprēķina platības noteikšana
- Grīdas laukums, kas atrodas ēkas robežās, ir kondicionētā ēkas grīdas aprēķina platība Aapr. Ja ēka ir sadalīta zonās, visu zonu kondicionēto grīdas aprēķina platību summai jābūt vienādai ar visas ēkas kondicionēto telpu grīdas aprēķina platību.
- Aprēķina platībā Aapr ieskaita:
- visu kondicionēto telpu platības;
- nekondicionēto telpu platības, ja tās sasaistītas ar kondicionētām telpām un tajās tiek uzturēts iekšējais mikroklimats (piemēram, iekšējās halles, gaiteņi, koridori, kāpņu telpas).
- Aprēķina platībā neiekļauj telpas, kurās nav paredzēts uzturēt iekšējo telpu temperatūru (piemēram, neapkurināmus pagrabus, bēniņus, garāžas). Aprēķina platība apkures un dzesēšanas sezonai var būt noteikta atsevišķi.
Vidējās temperatūras noteikšana telpu grupām |  | grīdas laukums, m2 | temperatūra, °C
| 1. telpu grupa | 9 | 22
2. telpu grupa
3. telpu grupa
|  | Vidējais lielums visām telpu grupām | 22
1. aprēķinu zona
Zonas nosaukums | testa ēka
Zonas apraksts | visa ēka
Zonas veids | biroju
Zonas veids saskaņā ar LBN 002-01 | publiskas ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus
Galvenais konstrukciju materiāls | Gāzbetons, dobtais keramikas ķieģelis, keramzītbetons, skaidbetons
Konstrukciju klasifikācija | vidēja
Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 22 | Zonas aprēķina platība Aapr,1 (m2) |  | 9
Temperatūras faktors k apkures sezonā | 0.86364 | Zonas telpu vidējais augstums (m) |  | 3
Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 21 | Zonas tilpums V1 (m3) |  | 27
Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā (h) | 10
2. aprēķinu zona
Zonas nosaukums
Zonas apraksts
Zonas veids | biroju
Zonas veids saskaņā ar LBN 002-01 | dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi
Galvenais konstrukciju materiāls | Gāzbetons, dobtais keramikas ķieģelis, keramzītbetons, skaidbetons
Konstrukciju klasifikācija | vidēja
Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 22 | Zonas aprēķina platība Aapr,1 (m2)
Temperatūras faktors k apkures sezonā | 0.86364 | Zonas telpu vidējais augstums (m)
Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 21 | Zonas tilpums V1 (m3)
Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā (h) | 10
3. aprēķinu zona
Zonas nosaukums
Zonas apraksts
Zonas veids | biroju
Zonas veids saskaņā ar LBN 002-01 | dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi
Galvenais konstrukciju materiāls | Gāzbetons, dobtais keramikas ķieģelis, keramzītbetons, skaidbetons
Konstrukciju klasifikācija | vidēja
Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 22 | Zonas aprēķina platība Aapr,1 (m2)
Temperatūras faktors k apkures sezonā | 0.86364 | Zonas telpu vidējais augstums (m)
Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C) | 21 | Zonas tilpums V1 (m3)
Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā (h) | 10
Ēkas kopējie
Aprēķina platība Aapr (m2) | 9 |  | Tilpums V (m3) | 27
dzīvojamā
biroju
mācību iestāde
veselības aprūpes iestāde - klīnika
veselības aprūpes iestāde, kas nav klīnika
sabiedriskās ēdināšanas telpa
tirdzniecības telpa
publisku pasākumu telpa
viesnīca
labošanas iestāde
sporta iestāde
LBN 002-01:
dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi
publiskas ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus
ražošanas ēkas
[5 empty] | Galvenais konstrukciju materiāls | klasifikācija | x * Agr
[5 empty] | Stikls, minerālvate, putupolistirols | ļoti viegla | 1.8
[5 empty] | Koks un koka būvmateriāli | viegla | 2.5
[5 empty] | Gāzbetons, dobtais keramikas ķieģelis, keramzītbetons, skaidbetons | vidēja | 3.7
[5 empty] | Pilnķieģelis, dobtais dzelzsbetona panelis | smaga | 5.5
[5 empty] | Betons, dzelzsbetons, akmens mūris | ļoti smaga | 7.4
apkures
Note on A18: Lietojams tikai telpām ar vienādu augstumu. Gadījumā, ja vidējā temperatūra jānosaka telpām ar atšķirīgu augstumu, grīdas laukumu vietā ierakstiet telpu tilpumus.
Note on A28: Atbilstoši MK not. Nr. 39 4. pielikuma 4. tabulai
Note on A30: Vismaz 80% no norobežojošām konstrukcijām
Note on A33: LBN 002-01 aprēķiniem
Note on A34: Norāda tikai dzesēšanas aprēķinam
Note on A35: Aprēķinus var veikt tikai nepārtraukti dzesētām (vairāk nekā 12 stundu diennaktī) ēkām
Note on A41: Atbilstoši MK not. Nr. 39 4. pielikuma 4. tabulai
Note on A43: Vismaz 80% no norobežojošām konstrukcijām
Note on A46: LBN 002-01 aprēķiniem
Note on A47: Norāda tikai dzesēšanas aprēķinam
Note on A48: Aprēķinus var veikt tikai nepārtraukti dzesētām (vairāk nekā 12 stundu diennaktī) ēkām
Note on A54: Atbilstoši MK not. Nr. 39 4. pielikuma 4. tabulai
Note on A56: Vismaz 80% no norobežojošām konstrukcijām
Note on A59: LBN 002-01 aprēķiniem
Note on A60: Norāda tikai dzesēšanas aprēķinam
Note on A61: Aprēķinus var veikt tikai nepārtraukti dzesētām (vairāk nekā 12 stundu diennaktī) ēkām
Note on B26: Līdz 30 simboliem
Note on B39: Līdz 30 simboliem
Note on B52: Līdz 30 simboliem

## Pārv.
Siltuma pārvades zudumi
[17 empty] | Termisko tiltu lineāra siltuma caurlaidība saskaņā ar LVS EN ISO 14683:2008 | psi. W/m/K
Termisko tiltu lineārā siltuma caurlaidība saskaņā ar LVS EN ISO 14683:2008 | [16 empty] | Ārsienas un jumta salaidumam (salaidums nav siltināts) | 0,4 … 0,65
| Savienojuma veids | [5 empty] | Siltuma caurlaidības koeficients ψ, W/(m·K) | [9 empty] | Ārsienas un jumta salaidumam (salaidums ir siltināts) | -0,05 … 0,15
| Logu/durvju perimetrs (ārsienas siltinātas no ārpuses, montāža pie ārējās virsmas ) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | Ārsienai caurejošas balkona konstrukcijas | 0,7 … 0,95
[17 empty] | Ārsienu ārējie stūri | -0,2 … -0,05
Norādiet būvelementu nosaukumus un siltuma caurlaidības koeficientus U (W/(m2∙K)). Var atstāt arī tukšas rindiņas. | [16 empty] | Ārsienu iekšēji stūri | 0,05 … 0,15
[17 empty] | Starpstāvu pārsegumi (siltinājuma slānis nav vai pārtraukts) | 0,15 … 0,95
Būvkonstrukcijas veids | Nosaukums |  | U (W/(m2∙K)) | Piezīmes | Kopējais laukums (m2) | [11 empty] | Starpstāvu pārsegumi (siltinājuma slānis nepārtraukts) | 0
Durvis. 1. tips | Durvis ziemeļu fasāde |  | 1.6 |  | 1.8 | [11 empty] | Starpsienas, kas savienojas ar ārsienām (siltinājuma slānis nav vai pārtraukts) | 0,9 … 0,95
Durvis. 2. tips |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Starpsienas, kas savienojas ar ārsienām (siltinājuma slānis nepārtraukts) | 0
Logi/durvis/stiklotas sienas. 1. tips | Logs dienvidu fasādē |  | 1 |  | 1.25 | [11 empty] | Grīdas pret zemi un ārsienas savienojums (siltinājuma slānis nav vai pārtraukts) | 0,45 … 0,65
Logi/durvis/stiklotas sienas. 2. tips |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Grīdas pret zemi un ārsienas savienojums (siltinājuma slānis nepārtraukts) | -0,05 … 0,05
Logi/durvis/stiklotas sienas. 3. tips |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Pagraba pārseguma un ārsienas savienojums (siltinājuma slānis nav vai pārtraukts) | 0,45 … 0,75
Logi/durvis/stiklotas sienas. 4. tips |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Pagraba pārseguma un ārsienas savienojums (siltinājuma slānis nepārtraukts) | -0,1 … 0,0
Grīda uz grunts. 1. tips | Grīdas konstrukcija |  | 0.16 |  | 9 | [11 empty] | Vertikālie nesiltinātie pilāri ārsienās | 0,9 … 1,3
Grīda uz grunts. 2. tips |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Logu/durvju perimetrs (ārsienas siltinātas no ārpuses, montāža pie ārējās virsmas ) | 0
Grīda uz grunts. 3. tips |  |  |  |  | 0 | Ārsienas masa | [10 empty] | Logu/durvju perimetrs (ārsienas siltinātas no ārpuses, montāža pie iekšējās virsmas ) | 0.8
Ārsienas. 1. tips | Ārsienas |  | 0.16 |  | 32.95 | >= 100 kg/m2 | [10 empty] | Logu/durvju perimetrs (ārsienas siltinātas no iekšpuses līdz logam/durvīm, montāža pie ārējās virsmas ) | 0.1
Ārsienas. 2. tips |  |  |  |  | 0 | < 100 kg/m2 | [10 empty] | Logu/durvju perimetrs (ārsienas siltinātas no ārpuses līdz logam/durvīm, montāža pie iekšējās virsmas ) | 0.2
Ārsienas. 3. tips |  |  |  |  | 0 | < 100 kg/m2 | [10 empty] | Logu/durvju perimetrs (ārsienas bez siltinājuma) | 0,1 … 0,15
Ārsienas. 4. tips |  |  |  |  | 0 | < 100 kg/m2
Ārsienas. 5. tips |  |  |  |  | 0 | < 100 kg/m2
Jumts/pārsegums uz āru. 1. tips | Griesti uz vent. bēniņiem |  | 0.16 |  | 9
Jumts/pārsegums uz āru. 2. tips |  |  |  |  | 0
Jumts/pārsegums uz āru. 3. tips |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Visu zonu ārējo būvkonstrukciju aprēķina laukumu summa (m2) | 54
1. aprēķinu zona (testa ēka)
Atbilstošo termisko tiltu aprēķins
Nosaukums | Būvelementa laukums (m2) | U (W/(m2∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Temperatūra būvelementa ārpusē (°C) | Temperatūru starpība apkurei (°C) | Temperatūru starpība dzesēšanai (°C) | Temperatūras faktors k | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Perimetrs, m | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Rezultējošais siltuma zudumu koeficients (W/K) |  |  |  |  | Borodiņeca grāmata… (neizmanto)
Durvis ziemeļu fasāde | 1.8 | 1.6 | 2.88 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.9 |  |  |  | 2.88 | LBN 002-01 | dziv | publ | raž | Ārsienu ārējie stūri. Siltinājums no ārpuses | -0.1
[13 empty] | jumts | 0.2 | 0.25 | 0.35 | Ārsienu ārējie stūri. Siltinājums no iekšpuses | -0.2
Logs dienvidu fasādē | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.9 |  |  |  | 1.25 | grida | 0.25 | 0.35 | 0.5 | Ārsienu ārējie stūri. Bez siltinājuma | -0.15
[13 empty] | < 100 kg/m2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Jumta un sienas savienojums. Jumts siltināts/siena nesiltināta | -0.8
[13 empty] | >= 100 kg/m2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | Jumta un sienas savienojums. Jumts siltināts/siena siltināta no iekšpuses | 0.45
[13 empty] | logi | 1.8 | 2.2 | 2.4 | Jumta un sienas savienojums. Jumts siltināts/siena un parapets siltināti no ārpuses | -0.3
Grīdas konstrukcija | 9 | 0.16 | 1.44 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.30227 |  |  |  | 1.44 | tilti | 0.2 | 0.25 | 0.35 | Jumta un sienas savienojums. Jumts siltināts/siena un parapets siltināti no iekšpuses | 0.15
[17 empty] | Balkoni nesiltinātajā sienā | 0.55
[17 empty] | Balkoni siltinātajā sienā | 0.65
Ārsienas | 32.95 | 0.16 | 5.272 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.34545 |  |  |  | 5.272 |  |  |  |  | Logi iemontēti vienā līmenī ar sienas ārējo siltinājuma slāni | 0.1
[17 empty] | Logi iemontēti sienā ar ārējo siltinājumu | 0.15
[17 empty] | Logi iemontēti sienā ar iekšējo siltinājumu | 0.6
[17 empty] | Starpstāvu pāsegumi. Ārsiena siltināta no ārpuses | 0
[17 empty] | Starpstāvu pāsegumi. Ārsienas siltinātas no iekšpuses līdz pārsegumam | 0.6
Griesti uz vent. bēniņiem | 9 | 0.16 | 1.44 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.21591 |  |  |  | 1.44
Papildus siltuma tiltu aprēķins 1. zonai
|  |  | Garums (m) | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Piezīmes |  |  | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients
|  | 1. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.21591
|  | 2. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.21591
Piezīmes
1. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
2. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
|  | 1. zonas kopējais norobežojošo konstrukciju laukums (m2) | 54
|  | 1. zonas siltuma zudumu koeficients HT (W/K) | 12.282 |  |  |  | 1. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi apkurei Qapk,pr (Wh) | 1316433.888
|  | 1. zonas normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR,1 (W/K) | 21.8414 |  |  |  | 1. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi dzesēšanai Qdz,pr (Wh) | 2579.22
2. aprēķinu zona ()
Atbilstošo termisko tiltu aprēķins
Nosaukums | Būvelementa laukums (m2) | U (W/(m2∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Temperatūra būvelementa ārpusē (°C) | Temperatūru starpība apkurei (°C) | Temperatūru starpība dzesēšanai (°C) | Temperatūras faktors k | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Perimetrs, m | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Rezultējošais siltuma zudumu koeficients (W/K)
Durvis ziemeļu fasāde |  | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.5545 |  |  |  | 0
Logs dienvidu fasādē |  | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.5545 |  |  |  | 0
Grīdas konstrukcija |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.21591 |  |  |  | 0
Ārsienas |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.25909 |  |  |  | 0
Griesti uz vent. bēniņiem |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.17273 |  |  |  | 0
Papildus siltuma tiltu aprēķins 2. zonai
|  |  | Garums (m) | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Piezīmes |  |  | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients
|  | 1. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.17273
|  | 2. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.17273
1. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
2. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
|  | 2. zonas kopējais norobežojošo konstrukciju laukums (m2) | 0
|  | 2. zonas siltuma zudumu koeficients HT (W/K) | 0 |  |  |  | 2. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi apkurei Qapk,pr (Wh) | 0
|  | 2. zonas normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR,1 (W/K) | 0 |  |  |  | 2. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi dzesēšanai Qdz,pr (Wh) | 0
3. aprēķinu zona ()
Atbilstošo termisko tiltu aprēķins
Nosaukums | Būvelementa laukums (m2) | U (W/(m2∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Temperatūra būvelementa ārpusē (°C) | Temperatūru starpība apkurei (°C) | Temperatūru starpība dzesēšanai (°C) | Tempe-ratūras faktors k | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Perimetrs, m | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients (W/K) | Rezultējošais siltuma zudumu koeficients (W/K)
Durvis ziemeļu fasāde |  | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.5545 |  |  |  | 0
Logs dienvidu fasādē |  | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 1.5545 |  |  |  | 0
Grīdas konstrukcija |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.21591 |  |  |  | 0
Ārsienas |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.25909 |  |  |  | 0
Griesti uz vent. bēniņiem |  | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.86364 | 0.17273 |  |  |  | 0
Papildus siltuma tiltu aprēķins 3. zonai
|  |  | Garums (m) | Aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K) | Piezīmes |  |  | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients
|  | 1. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.17273
|  | 2. lineārais termiskais tilts |  |  | 0 |  |  |  | 0.17273
Piezīmes
1. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
2. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
|  | 3. zonas kopējais norobežojošo konstrukciju laukums (m2) | 0
|  | 3. zonas siltuma zudumu koeficients HT (W/K) | 0 |  |  |  | 3. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi apkurei Qapk,pr (Wh) | 0
|  | 3. zonas normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR,1 (W/K) | 0 |  |  |  | 3. zonas kopējie siltuma pārvades zudumi dzesēšanai Qdz,pr (Wh) | 0
Ēkas kopējie
| Siltuma zudumu koeficients HT (W/K) | 12.282 |  |  | Kopējie siltuma pārvades zudumi apkurei Qapk,pr (Wh) | 1316433.888
| Normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR (W/K) | 21.8414 |  |  | Kopējie siltuma pārvades zudumi dzesēšanai Qdz,pr (Wh) | 2579.22
Note on A51: Ja būvelementu siltuma caurlaidības koeficienti tika noteikti saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946, ņemot vērā būvelementa konstruktīvo slāņu neviendabību un termiskos tiltus, tad zemāk esošie lauki nav jāaizpilda
Note on A86: Ja būvelementu siltuma caurlaidības koeficienti tika noteikti saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946, ņemot vērā būvelementa konstruktīvo slāņu neviendabību un termiskos tiltus, tad zemāk esošie lauki nav jāaizpilda
Note on A121: Ja būvelementu siltuma caurlaidības koeficienti tika noteikti saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946, ņemot vērā būvelementa konstruktīvo slāņu neviendabību un termiskos tiltus, tad zemāk esošie lauki nav jāaizpilda
Note on B9: Nosaukumi nedrīks atkārtoties!
Note on C61: Atbilstoši LBN 002-01
Note on C96: Atbilstoši LBN 002-01
Note on C131: Atbilstoši LBN 002-01
Note on E32: Pēc noklusēšanas izmanto apkures sezonas vidējo ārgaisa temperatūru. Ir iespējams ievadīt citu vērtību (piem., bēniņos vai pagrabā)
Note on E67: Pēc noklusēšanas izmanto apkures sezonas vidējo ārgaisa temperatūru. Ir iespējams ievadīt citu vērtību (piem., bēniņos vai pagrabā)
Note on E102: Pēc noklusēšanas izmanto apkures sezonas vidējo ārgaisa temperatūru. Ir iespējams ievadīt citu vērtību (piem., bēniņos vai pagrabā)
Note on J31: Izmanto, ja attiecīgie termiskie tilti iepriekš nav iekļauti būvelementa U
Note on J66: Izmanto, ja attiecīgie termiskie tilti iepriekš nav iekļauti būvelementa U
Note on J101: Izmanto, ja attiecīgie termiskie tilti iepriekš nav iekļauti būvelementa U

## Vent.
Siltuma zudumi ar ventilāciju
Gaisa plūsmas piegādes temperatūras noteikšana:
- ventilācijai, kurā iekļauta gaisa infiltrācija no ārpuses, piegādes temperatūras vērtība ir ārgaisa temperatūras vērtība; - ventilācijai, kurā iekļauta gaisa infiltrācija no blakus esošajām nekondicionētajām platībām vai verandām, piegādes temperatūras vērtība ir āra apkārtējās vides temperatūras vērtība. Saules radiācijas ietekmi papildus saules ietekmes temperatūrai ņem vērā, aprēķinot saules siltuma ieguvumu; - aprēķinos ar savienotajām zonām ventilācijai, kurā iekļauta gaisa infiltrācija no blakus esošajām kondicionētajām platībām, piegādes temperatūras vērtība ir blakus esošo platību temperatūras vērtība; - mehāniskai ventilācijai piegādes temperatūras vērtība ir gaisa piegādes temperatūras vērtība, gaisam izejot no centrālās gaisa pārvietošanas iekārtas un ieplūstot ēkā vai ēkas zonās, ko nosaka saskaņā ar attiecīgajiem standartiem LVS EN 15242:2007 un LVS EN 15241:2007; - ja izmanto centralizētu piesildīšanu vai piedzesēšanu un enerģijas izmantošana piesildīšanai vai piedzesēšanai ir aprēķināta atsevišķi, piegādes temperatūras vērtība ir temperatūra pēc centrālās piesildīšanas vai piedzesēšanas.
Ja tiek izmanota piespiedu vetilācijas sistēma ar siltuma atguvi un nav precīzi zināma gaisa plūsmas piegādes temperatūra, to var noteikt tuvināti, izmantojot datus par rekuperatīvo siltummaiņu efektivitāti:
Rotējošie (efektivitāte līdz 85%)
Plāksnīšu (efektivitāte līdz 75%)
Baterijas (efektivitāte līdz 45%)
1. aprēķinu zona (testa ēka) |  |  |  |  | apkures
| Dabiskā ventilācija (ieskaitot infiltrāciju) | Mehāniskā (piespiedu) ventilācija | Kopējie ventilācijas sistēmas rādītāji
Gaisa apmaiņas koeficients nd (1/h) | 1 | 0.6 | 0.6
Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās platībās qve,k,d (m3/h) | 27 | 16.2
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā T2,pieg,d (°C) | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā T2,pieg,d (°C) | 25 | 25
Darbības laika daļa aprēķina periodā ft,d (-) | 0 | 1
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu Hve,k,d (W/K) | 0 | 5.508 | 5.508
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve,d (Wh) | 0 | 590369.472 | 590369.472
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju dzesēšanas periodā Qdz,ve,d (Wh)
Apkurei uzstādītā temperatūra T1,apk (°C) | 22 |  | Apkures perioda ilgums t (h) | 4872
Dzesēšanai uzstādītā temperatūra T1,dz (°C) |  |  | Dzesēšanas perioda ilgums t (h)
2. aprēķinu zona ()
| Dabiskā ventilācija (ieskaitot infiltrāciju) | Mehāniskā (piespiedu) ventilācija | Kopējie ventilācijas sistēmas rādītāji
Gaisa apmaiņas koeficients nd (1/h) | 0 | 0 | 0
Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās platībās qve,k,d (m3/h) | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā T2,pieg,d (°C) | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā T2,pieg,d (°C) | 25 | 25
Darbības laika daļa aprēķina periodā ft,d (-) | 1 | 0
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu Hve,k,d (W/K) | 0 | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve,d (Wh) | 0 | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju dzesēšanas periodā Qdz,ve,d (Wh)
Apkurei uzstādītā temperatūra T1,apk (°C) | 22 |  | Apkures perioda ilgums t (h) | 4872
Dzesēšanai uzstādītā temperatūra T1,dz (°C) |  |  | Dzesēšanas perioda ilgums t (h)
3. aprēķinu zona ()
| Dabiskā ventilācija (ieskaitot infiltrāciju) | Mehāniskā (piespiedu) ventilācija | Kopējie ventilācijas sistēmas rādītāji
Gaisa apmaiņas koeficients nd (1/h) | 0 | 0 | 0
Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās platībās qve,k,d (m3/h) | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā T2,pieg,d (°C) | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā T2,pieg,d (°C) | 25 | 25
Darbības laika daļa aprēķina periodā ft,d (-) | 1 | 0
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu Hve,k,d (W/K) | 0 | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve,d (Wh) | 0 | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju dzesēšanas periodā Qdz,ve,d (Wh)
Apkurei uzstādītā temperatūra T1,apk (°C) | 22 |  | Apkures perioda ilgums t (h) | 4872
Dzesēšanai uzstādītā temperatūra T1,dz (°C) |  |  | Dzesēšanas perioda ilgums t (h)
Ēkas kopējie
Kopējais siltuma pārvades koeficients ar ventilāciju Hve (W/K) | 5.508
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve (Wh) | 590369.472
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju dzesēšanas periodā Qdz,ve (Wh) | 0
Note on A16: Abām ventilāciju veidiem darbības laiku summa = 1
Note on A30: Abām ventilāciju veidiem darbības laiku summa = 1
Note on A44: Abām ventilāciju veidiem darbības laiku summa = 1
Note on B12: Raksturīgās gaisa apmaiņa koeficienta n vērtības dažāta tipa ēkām: - Ēkas ar vecajiem koka logiem: 0,9-1,3 (1/h) - Ēkas ar daļēji nomainītajiem koka logiem pret pakešlogiem: 0,7-0,9 (1/h) - Ēkas tikai ar pakešlogiem (bez citiem blīvējuma defektiem): 0,5-0,7 (1/h)
Note on B14: Dabiskajai ventilācijai parasti vienāda ara ārgaisa temperatūru
Note on B26: Raksturīgās gaisa apmaiņa koeficienta n vērtības dažāta tipa ēkām: - Ēkas ar vecajiem koka logiem: 0,9-1,3 (1/h) - Ēkas ar daļēji nomainītajiem koka logiem pret pakešlogiem: 0,7-0,9 (1/h) - Ēkas tikai ar pakešlogiem (bez citiem blīvējuma defektiem): 0,5-0,7 (1/h)
Note on B28: Dabiskajai ventilācijai parasti vienāda ara ārgaisa temperatūru
Note on B40: Raksturīgās gaisa apmaiņa koeficienta n vērtības dažāta tipa ēkām: - Ēkas ar vecajiem koka logiem: 0,9-1,3 (1/h) - Ēkas ar daļēji nomainītajiem koka logiem pret pakešlogiem: 0,7-0,9 (1/h) - Ēkas tikai ar pakešlogiem (bez citiem blīvējuma defektiem): 0,5-0,7 (1/h)
Note on B42: Dabiskajai ventilācijai parasti vienāda ara ārgaisa temperatūru

## Avoti
Iekšējie siltuma ieguvumi
1. Iekšējie siltuma ieguvumi – siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiem un ierīcēm dzīvojamās ēkās
Siltuma plūsmas no apgaismojuma tuvināta noteikšana: |  | Uzstādītā apgaismojuma jauda (W) | Siltuma enerģijas koeficients (-) | Darbības laiks diennaktī (h) | Siltuma plūsma Φiek,apg (W)
|  | 4000 | 0.9 | 2 | 300 | [8 empty] | melnā metāla
cinkotā tērauda
Siltuma plūsmas no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) noteikšana: |  | Diennaktī izlietojamais ūdens daudzums, litri | Ūdens temperatūra, °C | Telpas gaisa temperatūra, °C | Siltuma plūsma Φiek,ū,cita (W) | [8 empty] | siltināta
|  | 1200 | 55 | 20 | 173.8044
Siltuma plūsmas noteikšana no caurulēm: |  | Caurules tips | Caurules ārējais diametrs, mm | Ūdens temperatūra, °C | Siltuma plūsma, W/m
|  | siltināta | 21 | 50 | 6
1. aprēķinu zona (testa ēka)
| Vai ir zināmi dati par metabolisko siltumu no iedzīvotājiem un izkliedēto siltumu no ierīcēm? |  |  |  | nē
Laika daļa, kuru iedzīvotāji atrodas ēkā fiedz (-) |  |  |  |  | 0.5 | jā
Īpatnējā siltuma atdeve no iedzīvotājiem uz aprēķināto ēkas platību qiedz (W/m2) | [5 empty] | nē
Laika daļa, kad ierīces darbojas fier (-) |  |  |  |  | 0.5
Īpatnējā siltuma atdeve no ierīcēm uz aprēķināto ēkas platību qier (W/m2)
Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no kopējās zonas aprēķinu platības (%) |  |  |  |  | 50 |  | Dzīvojamā istaba + virtuve (W/m2) |  |  |  | Citas kondicionētās platības (piemēram, guļamistaba) (W/m2)
| Siltuma plūsma no iedzīvotājiem un ierīcēm Φiek,iedz + Φiek,ier (W) |  |  |  | 51.12 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | ūdens temperatūra, C
Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā (m2/cilv) |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | ārējais caurules diametrs | 50 | 70 | 90
| Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-) |  |  |  | 0.5 |  | 2. Iekšējie siltuma ieguvumi – siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiem un ierīcēm biroja ēkās | [6 empty] | melnā metāla caurules | siltuma zudumi, W/m
Siltuma plūsma no iedzīvotājiem Φiek,iedz (W) | [6 empty] | Biroja telpas (60 % no lietderīgās grīdas platības) |  |  |  | Citas telpas, piemēram, foajē, vestibils, koridori (40 % no lietderīgās grīdas platības) |  |  | 21 | 38 | 65 | 90
| Siltuma plūsma no ierīcēm Φiek,ier (W) | [5 empty] | 7.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 34 | 60 | 100 | 140
| Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg (W) | [12 empty] | 48 | 80 | 130 | 190
| Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita (W) | [12 empty] | 60 | 95 | 160 | 230
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uz metru garuma qiek,ū,cirk (W/m) | [13 empty] | 89 | 130 | 220 | 320
| Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk (m) | [12 empty] | 114 | 170 | 280 | 400
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas karstā ūdens apgādes sistēmās Φiek,ū,cirk (W) |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | cinkota tērauda caurules
| Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas Φiek,ū (W) |  |  |  | 0 |  | nedzīvojamām ēkām |  |  | 1 | biroju | dzeltens |  | 21 | 30 | 49 | 70
| Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem Φiek,proc (W) |  |  |  | 50 |  | lietd, pl. u cilvēku | W/m2 |  | 2 | biroju | dzeltens |  | 34 | 44 | 75 | 110
Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A (W) | [6 empty] | 1 | 15 |  | 3 | biroju | dzeltens |  | 48 | 60 | 95 | 140
Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas sistēmām Φiek,dz (W) | [6 empty] | 2.5 | 10 | [5 empty] | 60 | 70 | 120 | 170
Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V (W) | [6 empty] | 5.5 | 5 | [5 empty] | 89 | 95 | 160 | 230
| Siltuma plūsma no apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām Φiek,ADzV (W) |  |  |  | 0 |  | 14 | 3 | [5 empty] | 114 | 120 | 200 | 280
Siltuma plūsmu summa no iekšējiem siltuma avotiem Φiek (W) |  |  |  |  | 101.12 |  | 20 | 2 | [5 empty] | siltinātas (5 cm) caurules
[13 empty] | W/m2 | 21 | 6 | 9 | 13
Iekšējo siltuma ieguvumu summa apkures periodā Qapk,iek (Wh) |  |  |  |  | 492656.64 | [8 empty] | 34 | 7 | 11 | 16
Iekšējo siltuma ieguvumu summa dzesēšanas periodā Qdz,iek (Wh) |  |  |  |  | 1011.2 | [8 empty] | 48 | 9 | 14 | 20
[7 empty] | Iestāde | W/m2 | [5 empty] | 60 | 10 | 16 | 22
[7 empty] | Birojs | 3 | [5 empty] | 89 | 13 | 21 | 29
2. aprēķinu zona () | [6 empty] | mācību iestāde | 0.75 | [5 empty] | 114 | 15 | 24 | 34
| Vai ir zināmi dati par metabolisko siltumu no iedzīvotājiem un izkliedēto siltumu no ierīcēm? |  |  |  | nē |  | veselības aprūpes iestāde - klīnika | 4
Laika daļa, kuru iedzīvotāji atrodas ēkā fiedz (-) |  |  |  |  | 0.5 |  | veselības aprūpes iestāde, kas nav klīnika | 3
Īpatnējā siltuma atdeve no iedzīvotājiem uz aprēķināto ēkas platību qiedz (W/m2) | [6 empty] | sabiedriskās ēdināšanas telpa | 2.5
Laika daļa, kad ierīces darbojas fier (-) |  |  |  |  | 0.5 |  | tirdzniecības telpa | 2.5
| Īpatnējā siltuma atdeve no ierīcēm uz aprēķināto ēkas platību qier (W/m2) | [5 empty] | publisku pasākumu telpa | 1
Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no kopējās zonas aprēķinu platības (%) |  |  |  |  | 50 |  | viesnīca | 2
| Siltuma plūsma no iedzīvotājiem un ierīcēm Φiek,iedz + Φiek,ier (W) |  |  |  | 0 |  | labošanas iestāde | 2
Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā (m2/cilv) |  |  |  |  | 1 |  | sporta iestāde | 1
| Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-) |  |  |  | 0.5
Siltuma plūsma no iedzīvotājiem Φiek,iedz (W)
Siltuma plūsma no ierīcēm Φiek,ier (W)
| Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg (W) | [6 empty] | 0 | 0
| Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita (W) | [6 empty] | 10 | 0.1
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uz metru garuma qiek,ū,cirk (W/m) | [7 empty] | 20 | 0.2
| Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk (m) | [6 empty] | 30 | 0.3
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas karstā ūdens apgādes sistēmās Φiek,ū,cirk (W) |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0.4
| Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas Φiek,ū (W) |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 0.5
| Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem Φiek,proc (W) | [6 empty] | 60 | 0.6
Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A (W) | [7 empty] | 70 | 0.7
Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas sistēmām Φiek,dz (W) | [7 empty] | 80 | 0.8
Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V (W) | [7 empty] | 90 | 0.9
| Siltuma plūsma no apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām Φiek,ADzV (W) |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 1
Siltuma plūsmu summa no iekšējiem siltuma avotiem Φiek (W) |  |  |  |  | 0
Iekšējo siltuma ieguvumu summa apkures periodā Qapk,iek (Wh) |  |  |  |  | 0
Iekšējo siltuma ieguvumu summa dzesēšanas periodā Qdz,iek (Wh) |  |  |  |  | 0
3. aprēķinu zona ()
| Vai ir zināmi dati par metabolisko siltumu no iedzīvotājiem un izkliedēto siltumu no ierīcēm? |  |  |  | nē
Laika daļa, kuru iedzīvotāji atrodas ēkā fiedz (-) |  |  |  |  | 0.5
Īpatnējā siltuma atdeve no iedzīvotājiem uz aprēķināto ēkas platību qiedz (W/m2)
Laika daļa, kad ierīces darbojas fier (-) |  |  |  |  | 0.5
Īpatnējā siltuma atdeve no ierīcēm uz aprēķināto ēkas platību qier (W/m2)
Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no kopējās zonas aprēķinu platības (%) |  |  |  |  | 50
| Siltuma plūsma no iedzīvotājiem un ierīcēm Φiek,iedz + Φiek,ier (W) |  |  |  | 0
Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā (m2/cilv) |  |  |  |  | 1
| Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-) |  |  |  | 0.5
Siltuma plūsma no iedzīvotājiem Φiek,iedz (W)
Siltuma plūsma no ierīcēm Φiek,ier (W)
Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg (W)
Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita (W)
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uz metru garuma qiek,ū,cirk (W/m)
Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk (m)
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas karstā ūdens apgādes sistēmās Φiek,ū,cirk (W) |  |  |  |  | 0
| Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas Φiek,ū (W) |  |  |  | 0
Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem Φiek,proc (W)
Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A (W)
Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas sistēmām Φiek,dz (W)
Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V (W)
| Siltuma plūsma no apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām Φiek,ADzV (W) |  |  |  | 0
Siltuma plūsmu summa no iekšējiem siltuma avotiem Φiek (W) |  |  |  |  | 0
Iekšējo siltuma ieguvumu summa apkures periodā Qapk,iek (Wh) |  |  |  |  | 0
Iekšējo siltuma ieguvumu summa dzesēšanas periodā Qdz,iek (Wh) |  |  |  |  | 0
Ēkas kopējie
Iekšējo siltuma ieguvumu summa apkures periodā Qapk,iek (Wh) |  |  |  |  | 492656.64
Iekšējo siltuma ieguvumu summa dzesēšanas periodā Qdz,iek (Wh) |  |  |  |  | 1011.2
Note on A6: Saskaņā ar LVS EN 15316-3-2:2008
Note on A9: Dati no LSGŪTIS, Strunge & Hartvigsen, VARAM. Ieteikumi esošo ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu pārbūvei – Rīga, 1999.
Note on A19: Tikai dzīvojamo ēku zonām. Tiek aprēķināts, izmantojot MK not. Nr.39 4.pielikumā dotās vidējās vērtības, tāpēc laika daļa, kurā iedzīvotāji atrodas ēkā pieņemta vienāda ar 1.
Note on A21: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A23: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A27: Pēc LVS EN 15316-3-2. Var izmantot 10. rindā esošo aprēķinu.
Note on A32: saskaņā ar LVS EN 15316-2-1 un LVS EN 15316-2-3
Note on A33: saskaņā ar LVS EN 15243
Note on A34: saskaņā ar LVS EN 15243 un izmantojot LVS EN 15241 vai LVS EN 1542
Note on A48: Tikai dzīvojamo ēku zonām. Tiek aprēķināts, izmantojot MK not. Nr.39 4.pielikumā dotās vidējās vērtības, tāpēc laika daļa, kurā iedzīvotāji atrodas ēkā pieņemta vienāda ar 1.
Note on A50: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A52: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A56: Pēc LVS EN 15316-3-2. Var izmantot 10. rindā esošo aprēķinu.
Note on A61: saskaņā ar LVS EN 15316-2-1 un LVS EN 15316-2-3
Note on A62: saskaņā ar LVS EN 15243
Note on A63: saskaņā ar LVS EN 15243 un izmantojot LVS EN 15241 vai LVS EN 1542
Note on A77: Tikai dzīvojamo ēku zonām. Tiek aprēķināts, izmantojot MK not. Nr.39 4.pielikumā dotās vidējās vērtības, tāpēc laika daļa, kurā iedzīvotāji atrodas ēkā pieņemta vienāda ar 1.
Note on A79: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A81: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on A85: Pēc LVS EN 15316-3-2. Var izmantot 10. rindā esošo aprēķinu.
Note on A90: saskaņā ar LVS EN 15316-2-1 un LVS EN 15316-2-3
Note on A91: saskaņā ar LVS EN 15243
Note on A92: saskaņā ar LVS EN 15243 un izmantojot LVS EN 15241 vai LVS EN 1542
Note on B20: Tikai dzīvojamo un biroja ēku zonām
Note on B22: Aizpilda tikai nedzīvojamo ēku zonām ar skaitli robežās no 0-1
Note on B24: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on B25: Kā patērētās elektroenerģijas daļu, saskaņā ar LVS EN 15193. Var izmantot 4. rindā esošo aprēķinu.
Note on B26: Var izmantot 7. rindā esošo aprēķinu.
Note on B31: Ja ir zināmi papildus siltuma avoti
Note on B49: Tikai dzīvojamo un biroja ēku zonām
Note on B51: Aizpilda tikai nedzīvojamo ēku zonām ar skaitli robežās no 0-1
Note on B53: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on B54: Kā patērētās elektroenerģijas daļu, saskaņā ar LVS EN 15193. Var izmantot 4. rindā esošo aprēķinu.
Note on B55: Var izmantot 7. rindā esošo aprēķinu.
Note on B60: Ja ir zināmi papildus siltuma avoti
Note on B78: Tikai dzīvojamo un biroja ēku zonām
Note on B80: Aizpilda tikai nedzīvojamo ēku zonām ar skaitli robežās no 0-1
Note on B82: Tikai nedzīvojamo ēku zonām
Note on B83: Kā patērētās elektroenerģijas daļu, saskaņā ar LVS EN 15193. Var izmantot 4. rindā esošo aprēķinu.
Note on B84: Var izmantot 7. rindā esošo aprēķinu.
Note on B89: Ja ir zināmi papildus siltuma avoti
Note on H3: Elektroenerģijas pārejas koeficients siltumenerģijā. Patērētās enerģijas daļu, kas ir mazāka par 1, pieļauj, ja nosūces ventilācija siltumu aizvada tieši no gaismekļiem.

## Saule
Saules siltuma ieguvuma elementi
[7 empty] | Ziemeļi | Dienvidi | Rietumi | Austrumi | Horizontālā virsma
Ēka atrodas sekojošos platuma grādos |  | 56 |  | Apkures periodā saņemtais saules starojums pa debess pusēm, W/m2: |  |  | 11.5 | 59.7 | 30.4 | 29.8 | 43.8
|  |  |  | Dzesēšanas periodā saņemtais saules starojums pa debess pusēm, W/m2: | [22 empty] | zonas
Caurspīdīgie elementi |  |  |  | Saules starojuma dati, W/m2: |  |  | 11.5303 | 59.6506 | 30.4067 | 29.7815 | 43.7521 | apkures sezonā (1.X-15.IV) | [14 empty] | 1
2
Būvelementa nosaukums | Rāmja laukuma daļa FF (-) | Vai ir zināma caurspīdīgās daļas saules enerģijas caurlaidība? | Zināms koeficients gg (-) | Stiklojuma veids | Tabulētais koeficients gg (-) | Aprēķinos tiks izmantots koeficients gg (-) | [15 empty] | samazināšanas faktori gēn ar aizsegiem |  |  |  |  | 3
Durvis ziemeļu fasāde | 1 | jā | 0 | Vienkāršs stikls | 0.85 | 0 | [15 empty] | iekšējais | ārējais
| 0.8 | nē | 1 | Vienkāršs stikls | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | baltas paceļamas un nolaižamas žalūzijas (0,05) | 0.25 | 0.1
Logs dienvidu fasādē | 0.3 | nē | 1 | Trīskāršais stiklojms ar 2x selektīvajiem pārklājumiem | 0.5 | 0.5 | [14 empty] | baltas paceļamas un nolaižamas žalūzijas (0,1) | 0.3 | 0.15
| 0.3 | nē | 1 | Vienkāršs stikls | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | baltas paceļamas un nolaižamas žalūzijas (0,3) | 0.45 | 0.35
| 0.3 | nē | 1 | Vienkāršs stikls | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | balti aizkari (0,5) | 0.65 | 0.55 |  |  |  | Stiklojuma veids | gg
| 0.3 | nē | 1 | Vienkāršs stikls | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | balti aizkari (0,7) | 0.8 | 0.75 |  |  |  | Vienkāršs stikls | 0.85
[21 empty] | balti aizkari (0,9) | 0.95 | 0.95 |  |  |  | Dubultais stiklojums | 0.75
[21 empty] | krāsaini auduma aizkari (0,1) | 0.42 | 0.17 |  |  |  | Dubultais stiklojums ar selektīvo pārklājumu | 0.67
Būvelementa nosaukums | Atšķirīga noēnojuma gadījumi | Elementu projicētais laukums Al,p (m2) |  |  |  |  | Efektīvais savācošais laukums As,k (m2) | Ārējo šķēršļu apēnojuma koeficienti | [6 empty] | Apkures periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Dzesēšanas periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) | Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) | Pie kādas zonas pieder? |  | krāsaini auduma aizkari (0,3) | 0.57 | 0.37 |  |  |  | Trīskāršais stiklojums | 0.7
|  |  | Ēnojuma ar pārvietojamības nosacījumiem aprēķins |  |  |  |  | Horizonta ietekme |  | Pārkares un nojumes ietekme |  | Loga novietojuma ietekme | [8 empty] | krāsaini auduma aizkari (0,5) | 0.77 | 0.57 |  |  |  | Trīskāršais stiklojms ar 2x selektīvajiem pārklājumiem | 0.5
|  |  | Ir aizsegs? | Aizsegu veids (aizsega transmisija) | Iekšējais/ ārējais aizsegs | Ēnojuma samazināšanas faktors Fēn,g |  | Horizonta leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fh (-) | Pārkares leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fp (-) | Horizonta leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fl (-) | Rezultējošais ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-) | [6 empty] | alumīnija pārkara aizsegi (0,05) | 0.2 | 0.08 |  |  |  | Dubultais logs | 0.75
A. Ziemeļu fasāde
Durvis ziemeļu fasāde | 1 | 1.8 | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
Logs dienvidu fasādē | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1 |  | nē |  | platuma grādi
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1 |  | jā |  | 56 |  |  |  | http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
[17 empty] | 0 | 0 | 1. zonai (testa ēka) |  |  |  | 58 |  |  | apkures sezonā (1.X-15.IV) | 11.5303 | 59.6506 | 30.4067 | 29.7815 | 43.7521 | W/m2
[16 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem ZIEMEĻU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () | [6 empty] | gada laikā | 32.0612 | 93.8608 | 72.294 | 71.382 | 111.2257 | W/m2
B. Dienvidu fasāde | [16 empty] | 0 | 0 | 3. zonai ()
Durvis ziemeļu fasāde | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | ZIEMEĻI, Fh |  |  |  |  | janvārī | 5.1 | 30.6 | 10.7 | 10.3 | 15.4
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58 |  |  | fabruārī | 11.4 | 78.6 | 31.8 | 31 | 43.1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | martā | 21.6 | 109.1 | 61.1 | 60.2 | 88
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 0.99 | 0.98 |  |  | aprīlī | 37 | 133.8 | 102.9 | 102 | 154.9
Logs dienvidu fasādē | 1 | 1.25 | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 | 26.1187 | 0 | 1 |  | 20 | 0.95 | 0.94 |  |  | maijā | 63.4 | 141.3 | 141.2 | 140.1 | 220
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 30 | 0.92 | 0.91 |  |  | jūnijā | 79.9 | 129.5 | 143.9 | 142.3 | 233.2
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 40 | 0.89 | 0.87 |  |  | jūlijā | 71.5 | 130.5 | 138.3 | 137.3 | 221.4
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | augustā | 45.1 | 128.8 | 108.9 | 107.4 | 170.9
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | DIENVIDI, Fh |  |  |  |  | septembrī | 25.6 | 111.8 | 70.9 | 70.1 | 105.4
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58 |  |  | oktobrī | 14.2 | 80.2 | 37.8 | 37 | 53.1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | novembrī | 6.5 | 34.4 | 13.8 | 13 | 19.7
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 0.93 | 0.92 |  |  | decembrī | 3.3 | 17.8 | 6.3 | 5.9 | 9.4
[17 empty] | 26.1187 | 0 | 1. zonai (testa ēka) |  | 20 | 0.67 | 0.65
[16 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem DIENVIDU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () |  | 30 | 0.48 | 0.46
C. Rietumu fasāde | [16 empty] | 0 | 0 | 3. zonai () |  | 40 | 0.39 | 0.37
Durvis ziemeļu fasāde | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | RIETUMI/AUSTUMI, Fh
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58
Logs dienvidu fasādē | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 0.92 | 0.91
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | 20 | 0.74 | 0.73
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | 30 | 0.61 | 0.59
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | 40 | 0.55 | 0.54
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | ZIEMEĻI, Fp
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  | Pārkares leņķis | platums 56 | platums 58
[17 empty] | 0 | 0 | 1. zonai (testa ēka) |  | 0 | 1 | 1
[16 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem RIETUMU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () |  | 30 | 0.91 | 0.91
D. Austrumu fasāde | [16 empty] | 0 | 0 | 3. zonai () |  | 45 | 0.8 | 0.8
Durvis ziemeļu fasāde | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 60 | 0.65 | 0.65
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | DIENVIDI, Fp
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | Pārkares leņķis | platums 56 | platums 58
Logs dienvidu fasādē | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 30 | 0.93 | 0.94
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 45 | 0.81 | 0.82
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 60 | 0.61 | 0.62
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | RIETUMI/AUSTUMI, Fp
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | Pārkares leņķis | platums 56 | platums 58
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 1. zonai (testa ēka) |  | 30 | 0.91 | 0.91
[16 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem AUSTRUMU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () |  | 45 | 0.79 | 0.8
[17 empty] | 0 | 0 | 3. zonai () |  | 60 | 0.61 | 0.62
E. Horizontālās virsmas
Būvelementa nosaukums | Atšķirīga noēnojuma gadījumi | Elementu projicētais laukums Al,p (m2) | Ēnojuma ar pārvietojamības nosacījumiem aprēķins |  |  |  | Efektīvais sacacošais laukums As,k (m2) |  |  |  | Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) | Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) | Pie kādas zonas pieder?
|  |  | Ir aizsegs? | Aizsegu veids (aizsega transmisija) | Iekšējais/ ārējais aizsegs | Ēnojuma samazināšanas faktors Fēn,g |  | Ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-) | Apkures periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Dzesēšanas periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | [10 empty] | ZIEMEĻI, Fl
Logs dienvidu fasādē | 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 30 | 0.99 | 0.99
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 45 | 0.99 | 0.99
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 60 | 0.99 | 0.99
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | DIENVIDI, Fl
| 2 |  | nē | balti aizkari (0,7) | iekšējais | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58
[11 empty] | 0 | 0 | 1. zonai (testa ēka) | [7 empty] | 0 | 1 | 1
[10 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem HORIZONTĀLĀM virsmām Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () | [7 empty] | 30 | 0.94 | 0.94
[11 empty] | 0 | 0 | 3. zonai () | [7 empty] | 45 | 0.86 | 0.86
[21 empty] | 60 | 0.74 | 0.74
Necaurspīdīgie elementi | [20 empty] | RIETUMI/AUSTUMI, Fl
[21 empty] | Horizonta leņķis | platums 56 | platums 58
Būvelementa nosaukums | U (W/(m2∙K)) | Absorbcijas koeficients saules starojumam as,c (-) |  | Dažu materiālu abrorbcijas koeficienti | [16 empty] | 0 | 1 | 1
Ārsienas | 0.16 | 0.75 |  | Virsmas materiāls (krāsa) | Koeficients as,c (-) | [15 empty] | 30 | 0.91 | 0.91
| 0 | 0.75 |  | Cements/betons (pelēks) | 0.75 | [15 empty] | 45 | 0.83 | 0.83
| 0 | 0.75 | [18 empty] | 60 | 0.74 | 0.74
| 0 | 0.75
| 0 | 0.75
Griesti uz vent. bēniņiem | 0.16 | 0.75
| 0 | 0.75
| 0 | 0.75
Būvelementa nosaukums | Atšķirīga noēnojuma gadījumi | Necaurspīdīgās daļas projicētais laukums Ac (m2) | Ārējās virsmas siltuma pretestība Rse (m2K/W) | Efektīvais savācošais laukums As,k (m2) | Ārējo šķēršļu apēnojuma koeficienti | [6 empty] | Apkures periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Dzesēšanas periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) | Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) | Pie kādas zonas pieder?
[5 empty] | Horizonta ietekme |  | Pārkares/nojumes ietekme |  | Loga novietojuma ietekme |  | Rezultējošais ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-)
[5 empty] | Horizonta leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fh (-) | Pārkares leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fp (-) | Horizonta leņķis | Ēnojuma korekcijas faktora daļa Fl (-)
A. Ziemeļu fasāde
Ārsienas | 1 | 7.2 | 0.04 | 0.03456 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 | 0.39744 | 0 | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |  |  | 1
[14 empty] | 0.39744 | 0 | 1. zonai (testa ēka)
[13 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem ZIEMEĻU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai ()
B. Dienvidu fasāde | [13 empty] | 0 | 0 | 3. zonai ()
Ārsienas | 1 | 7.75 | 0.04 | 0.0372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 | 2.2208 | 0 | 1 |  |  |  | Virsmas materiāls (krāsa) | Absorbcijas koeficients saules starojumam as,c (-)
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Sarkanā/brūnā keramika (sarkankoks) | 0.70
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Pelēka/balta keramika (pelēks) | 0.52
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Cements/betons (pelēks) | 0.75
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Filcs (melns) | 0.85
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Balts kaļķa apmetums (balts) | 0.48
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Gaiša nokrāsas pārklājums (zaļpelēks) | 0.50
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Ģipškartons (dzeltenpelēks) | 0.70
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Mauriņš/zāle (zaļš) | 0.80
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.7 | 0 |  |  | 1
[14 empty] | 2.2208 | 0 | 1. zonai (testa ēka)
[13 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem DIENVIDU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai ()
C. Rietumu fasāde | [13 empty] | 0 | 0 | 3. zonai ()
Ārsienas | 1 | 9 | 0.04 | 0.0432 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 | 1.3133 | 0 | 1 |  |  |  |  | f1,int
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Periods | Ziemeļi | Dienvidi | Rietumi | Austrumi
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Janvāris | 0 | 0.6 | 0 | 0.1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Febuāris | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Marts | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Aprīlis | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Maijs | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Jūnijs | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Jūlijs | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Augusts | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5
[14 empty] | 1.3133 | 0 | 1. zonai (testa ēka) |  |  |  |  | Septembris | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4
[13 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem RIETUMU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai () |  |  |  |  | Oktobris | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3
D. Austrumu fasāde | [13 empty] | 0 | 0 | 3. zonai () |  |  |  |  | Novembris | 0 | 0.5 | 0 | 0.1
Ārsienas | 1 | 9 | 0.04 | 0.0432 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 | 1.2874 | 0 | 1 |  |  |  |  | Decembris | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Apkures sezonai | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 0 |  |  | 1
[14 empty] | 1.2874 | 0 | 1. zonai (testa ēka)
[13 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem RIETUMU fasādē Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai ()
[14 empty] | 0 | 0 | 3. zonai ()
E. Horizontālās virsmas
Būvelementa nosaukums | Atšķirīga noēnojuma gadījumi | Necaurspīdīgās daļas projicētais laukums Ac (m2) | Ārējās virsmas siltuma pretestība Rse (m2K/W) | Efektīvais savācošais laukums As,k (m2) | Ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-) | Apkures periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Dzesēšanas periodā saņemtais saules strojums Es,k (W/m2) | Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) | Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) | Pie kādas zonas pieder?
Griesti uz vent. bēniņiem | 1 | 9 | 0.04 | 0.0432 | 0.1 | 43.8 | 0 | 0.18922 | 0 | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
| 1 |  | 0.04 |  | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
| 2 |  | 0.04 |  | 1 | 43.8 | 0 |  |  | 1
[8 empty] | 0.18922 | 0 | 1. zonai (testa ēka)
[7 empty] | Rezultējošā siltuma plūsma no saules siltuma ieguvumiem HORIZONTĀLĀM virsmām Φsol,k (W) | 0 | 0 | 2. zonai ()
[8 empty] | 0 | 0 | 3. zonai ()
1. aprēķinu zona (testa ēka) |  |  |  | Ēka skopējie saules siltuma ieguvumi Φsol,k (W) |  | apkures periodā | dzesēšanas periodā
Siltuma ieguvumi no saules apkures periodā Qapk,sol (Wh) |  |  | 153598.9886 |  | Ziemeļu fasāde | 0.39744 | 0
Siltuma ieguvumi no saules dzesēšanas periodā Qdz,sol (Wh) |  |  |  |  | Dienvidu fasāde | 28.3396 | 0
[5 empty] | Rietumu fasāde | 1.3133 | 0
2. aprēķinu zona () |  |  |  |  | Austrumu fasāde | 1.2874 | 0
Siltuma ieguvumi no saules apkures periodā Qapk,sol (Wh) |  |  | 0 |  | Horizontālās virsmas | 0.18922 | 0
Siltuma ieguvumi no saules dzesēšanas periodā Qdz,sol (Wh)
3. aprēķinu zona () |  |  |  | Ēkas kopējie
Siltuma ieguvumi no saules apkures periodā Qapk,sol (Wh) |  |  | 0 | Siltuma ieguvumi no saules apkures periodā Qapk,sol (Wh) |  |  | 153598.9886
Siltuma ieguvumi no saules dzesēšanas periodā Qdz,sol (Wh) |  |  |  | Siltuma ieguvumi no saules dzesēšanas periodā Qdz,sol (Wh) |  |  | 0
Note on A3: Izvēlēties ģeogrāfiski tuvāko
Note on A7: Lietotāja ievadītie dati par būvkonstrukcijām
Note on A98: Lietotāja ievadītie dati par būvkonstrukcijām
Note on B7: Nosaka saskaņā ar LVS EN ISO 10077 vai izmanto vērtību 0,3
Note on E5: Dati atbilstoši Rīgai no Fotoelektriskās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)
Note on E18: Saskaņā ar MK not. Nr. 39. 5. pielikuma 2. tabulu
Note on E82: Saskaņā ar MK not. Nr. 39. 5. pielikuma 2. tabulu
Note on E98: Dati no publikācijas "Effects of Solar Absorption Coefficient of External Wall on Building Energy Consumption", Jian Yao, Chengwen Yan, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 52, 2011, pp 758-760
Note on G111: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 1. tabulu
Note on I111: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 2. tabulu
Note on J18: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 1. tabulu
Note on K111: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 2. tabulu
Note on L18: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 2. tabulu
Note on N18: Nosaka saskaņā ar MK not. Nr. 39. 6. pielikuma 2. tabulu

## Aprēķins
Nepieciešamās enerģijas aprēķins
| 1. aprēķinu zona |  | 2. aprēķinu zona | 3. aprēķinu zona
(testa ēka)
Bezdimensionāls skaitliskais parametrs aapk,0 (adz,0) | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
Norādītā laika konstante τapk,0 (τdz,0) | 30 |  | 30 | 30
Kopējais siltuma zudumu koeficients HK (W/K) | 17.79 |  | 0 | 0
Koriģētā iekšējā siltuma ietilpība Cm (W/K) | 33.3 |  | 0 | 0
Ēkas vai ēkas zonas laika konstante τapk (τdz) | 1.8718
Skaitliskais parametrs aapk (adz) atbilstoši laika konstantei τapk (τdz) | 0.86239
Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra Tapk (°C) | 22 |  | 22 | 22
Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr (dienas) | 203 |  | 203 | 203
Kopējie siltuma zudumi ar pārvadi apkurei Qapk,pr (Wh) | 1316433.888 | 146.3 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve (Wh) | 590369.472 | 65.6 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi apkures daļai Qapk,z (Wh) | 1906803.36 | 211.9 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Kopējie iekšējie siltuma ieguvumi apkures periodā Qapk,iek (Wh) | 492656.64 | 54.7 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Saules siltuma ieguvumu summa apkures periodā Qsol (Wh) | 153598.9886 | 17.1 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Kopējais siltuma ieguvums apkures daļai Qapk,ieg (Wh) | 646255.6286 | 71.8 kWh/m2 gadā | 0 | 0
Siltuma bilances koeficients apkurei γapk (-) | 0.33892 |  | 0 | 0
Ieguvumu izmantošanas faktors apkurei ηapk,ieg (-) | 0.69998 |  | 0 | 0
Apkurei nepieciešamā enerģija Qapk (Wh) | 1454436.4817 |  | 0 | 0
Apkurei nepieciešamā īpatnējā enerģija (kWh/m2) | 161.6041 |  | 0 | 0
Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra Tdz (°C) | 21 |  | 21 | 21
Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā (h) | 10 |  | 10 | 10
Kopējie siltuma zudumi ar pārvadi dzesēšanai Qdz,pr (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju dzesēšanas periodā Qdz,ve (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Kopējie siltuma zudumi dzesēšanas daļai Qdz,z (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Kopējie iekšējie siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Qapk,iek (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Saules siltuma ieguvumu summa dzesēšanas periodā Qsol (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Kopējais siltuma ieguvums dzesēšanas daļai Qdz,ieg (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Siltuma bilances koeficients dzesēšanai γdz (-) | 0 |  | 0 | 0
Ieguvumu izmantošanas faktors dzesēšanai ηdz,ieg (-) | 0 |  | 0 | 0
Dzesēšanai nepieciešamā enerģija Qdz (Wh) | 0 |  | 0 | 0
Dzesēšanai nepieciešamā īpatnējā enerģija (kWh/m2) | 0 |  | 0 | 0
Ēkas kopējā
Apkurei nepieciešamā enerģija Qapk,kopa (Wh) | 1454436.4817 | 161.6 kWh/m2 gadā
Vai ir zināma dzesēšanai nepieciešamā enerģija no cita aprēķina? | nē |  |  |  | jā
Dzesēšanai nepieciešamā enerģija no cita aprēķina Qdz (Wh) | 1400000 |  |  |  | nē
Dzesēšanai nepieciešamā enerģija Qdz,kopa (Wh) | 0
Note on A5: Sezonas aprēķinam = 0,8
Note on A6: Sezonas aprēķinam = 30
Note on A7: Summa no siltuma pārvades un ventilācijas siltuma zudumu koeficientiem
Note on A8: saskaņā ar 7. pielikumu
Note on A41: Ja ir zināmi projektētie dati par dzesēšanas enerģijas patēriņu, šeit tos ir iespējams uzdot

## CO2
Kopējo ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķināšana
Aprēķinos tiek izmantota kurināmā augstākā siltumspēja un CO2 emisijas faktori atbilstoši MK noteikumiem Nr. 39
Kurināmajiem, kuriem ir dots augstākās siltumspējas diapazons, tiek izmantota vidējā vērtība
Vairāk kā vienu kurināmā veidu norāda tikai gadījumos, ja piegādātā enerģija tiek iegūta no vairākiem kurināmajiem. Piem., ja 75% no nepieciešamās enerģijas sastāda apkure ar gāzes katlu, 10% - karstā ūdens sagatavošana ar elektriskajiem boileriem, 10% - elektiskais apgaismojums un 5% - elektrisko ventilācijas iekārtu darbināšana, jānorāda: 1. kurināmā veids: dabasgāze 75%; 2. kurināmā veids: elektorenerģija no elektrotīkliem 25%
1. kurināmā veids |  |  |  |  | elektroenerģija no elektrotīkliem
1. kurināmā daļa no kopējā (%) |  |  |  |  | 100
2. kurināmā veids |  |  |  |  | elektroenerģija no elektrotīkliem
2. kurināmā daļa no kopējā (%) |  |  |  |  | 0
3. kurināmā veids |  |  |  |  | elektroenerģija no elektrotīkliem
3. kurināmā daļa no kopējā (%) |  |  |  |  | 0
Aprēķinātās emisijas apkurei un dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, apgaismojumam un ventilācijai
Aprēķinātā energonesējam piegādātā enerģija Epieg (Wh) |  |  |  |  | 1454436.4817 | kurināmais | Mērvienība | CO2 emisijas faktors | Augstākā siltumspēja | tie ieiet k.ū., vent., apgaismojums no izmērītā!
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 1. kurināmo Epieg,1 (Wh) |  |  |  |  | 1454436.4817 | akmeņogles (antracīts) | kg | 394 | 9.3
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 2. kurināmo Epieg,2 (Wh) |  |  |  |  | 0 | brūnogles | kg | 433 | 6.25
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 3. kurināmo Epieg,3 (Wh) |  |  |  |  | 0 | biogāze | m3 | 4 | 6
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 1. kurināmā veidu mCO2 (kg) |  |  |  |  | 479.964 | dabasgāze | m3 | 277 | 10.5
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 2. kurināmā veidu mCO2 (kg) |  |  |  |  | 0 | degvieleļļa (mazuts) | kg | 330 | 11.9
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 3. kurināmā veidu mCO2 (kg) |  |  |  |  | 0 | dīzeļdegviela | kg | 330 | 12.85
|  |  |  | Kopējā aprēķinātā oglekļa dioksīda emitētā masa (kg) | 479.964 | frēzkūdra | kg | 188 | 4.1
[6 empty] | kokss | kg | 467 | 8.2
Izmērītās emisijas (normētajā gadā) apkurei, dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, apgaismojumam un ventilācijai | [5 empty] | kokskaidas | kg | 4 | 4.25
|  |  |  | Izmērītā energonesējam piegādātā enerģija (Wh) | nav datu | koksne | kg | 14 | 4.25
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 1. kurināmo Epieg,1 (Wh) | [5 empty] | koksne (dižskābardis) | kg | 13 | 4.25
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 2. kurināmo Epieg,2 (Wh) | [5 empty] | koksne (egle) | kg | 20 | 4.25
Energonesējam piegādātā enerģija, izmantojot 3. kurināmo Epieg,3 (Wh) | [5 empty] | salmi | kg | 4 | 5.2
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 1. kurināmā veidu mCO2 (kg) | [5 empty] | sašķidrinātā dabasgāze | kg | 277 | 13.8
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 2. kurināmā veidu mCO2 (kg) | [5 empty] | elektroenerģija no elektrotīkliem | - | 90 | -
Oglekļa dioksīda emitētā masa ar 3. kurināmā veidu mCO2 (kg) | [5 empty] | elektroenerģija no fosilajiem kurināmajiem | - | 397 | -
|  |  |  | Kopējā izmērītā oglekļa dioksīda emitētā masa (kg) | 0 | elektroenerģija no hidroelektrostacijas | - | 7 | -
[6 empty] | siltumenerģija no katlumājām | - | 264 | -
CO2 emisijas aprēķins citiem emisijas faktoriem
|  | Enerģijas patēriņš (MWh) | CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) | Kopējā izmērītā oglekļa dioksīda emitētā masa apkurei (kg CO2)
| Apkurei | 1.4544
Dzesēšanai
Karstā ūdens sagatavošanai
Apgaismojumam
Ventilācijai
Note on B36: aprēķinā iegūtā vērtība
Note on B37: aprēķinā iegūtā vai izklājloksnē "Aprēķins" uzdotā vērtība

## Pag.sert.
[11 empty] | CO2-izm | CO2-apr | kWh-izm | kWh-apr
ĒKAS | [6 empty] | ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAGAIDU SERTIFIKĀTS |  |  | faktiskais | 0 | 53.3293 | #REF! | 161.6041
ENERGOEFEKTIVITĀTES | [6 empty] | (2.) ĒKAS ADRESE | LU Botāniskais dārzs |  | robežās | 0 | 53.3293 | #REF! | 161.6041
PAGAIDU SERTIFIKĀTS | [6 empty] | (3.) ĒKAS KADASTRA NUMURS | -
Derīgs 2 gadus | [6 empty] | 9. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU VIDĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS HT | 12.3 [W/K] esošais
1. ĒKAS KLASIFICĒJUMS |  | Citu tipu ēkas, kurās tiek patērēta enerģija | [5 empty] | 21.8 [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu ''Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika'' LBN 002-01 (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495) |  |  | [ ] pārdošana, | [ ] izīrēšana, | [ ] brīvprātīgi
2. ĒKAS ADRESE |  | LU Botāniskais dārzs | [8 empty] | [ × ] pārdošana, | [ × ] izīrēšana, | [ × ] brīvprātīgi
3. ĒKAS KADASTRA NUMURS |  | -
4. ĒKAS DAĻA
5. ĒKAS RAKSTUROJUMS |  | Testa ēka 3x3x3 m LU Botāniskajā dārzā | [8 empty] | [ ] pagrabs, | [ ] mansards, | [ ] jumta stāvs
5.1. EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMŠANAS GADS |  |  | 5.2. REKONSTRUKCIJAS GADS |  |  |  | 10. ENERĢIJAS PATĒRIŅA SADALĪJUMS | kopējais [MWh gadā] | īpatnējais [kWh/m2 gadā] |  | [ × ] pagrabs, | [ × ] mansards, | [ × ] jumta stāvs
[7 empty] | 10.1. APKUREI | 1.4544 | 161.6041
5.3. STĀVU SKAITS |  | 1 | [ ] pagrabs, | [ ] mansards, | [ ] jumta stāvs |  | 10.2. DZESĒŠANAI
5.4. PLATĪBA, m2 |  | 9 |  |  |  |  | 10.3. KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAI
10.4. APGAISMOJUMAM
6. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS |  |  | [ ] pārdošana, | [ ] izīrēšana, | [ × ] brīvprātīgi |  | 10.5. VENTILĀCIJAI
7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS
ļoti labi | [5 empty] | ļoti slikti | Pielikumu un pievienoto dokumentu saraksts
Pielikumi atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr.504
Skaidrojumi un apzīmējumi
Ēkas aprēķinātās energoefektivitātes (īpašību) novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkurei, dzesēšanai, ventilācijai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam, ņemot vērā normatīvos iekštelpu mikroklimata nosacījumus un ārējos klimatiskos apstākļus.
8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS | [5 empty] | #REF! | Aprēķinātās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums. Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, dzesēšanai, ventilācijai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam.
8.1. ENERGOAUDITORS
8.2. SERTIFIKĀTS
8.3. FIRMA
2026-07-28
Datums |  | Paraksts
Note on A11: Norāda, ja novērtēta ēkas daļa
Note on A34: Projekta dati
Note on A35: Projekta dati
Note on A36: Projekta dati
Note on B37: Pēc noklusēšanas šodienas datums. Var labot.
Note on K14: aprēķinā iegūtā vērtība
Note on K15: aprēķinā iegūtā vērtība
Note on K16: pēc projektētā patēriņa
Note on K17: pēc projektētā patēriņa
Note on K18: pēc projektētā patēriņa
kgCO2/m2 gadā
kWh/m2 gadā
0 50 100 150 200 250 300 350 400+
0 20 40 60 80 100 120 140 160+

## Piel.1z
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504
PIELIKUMS
Zonu platības un temperatūras tajās
| Nosaukums | Platība (m2) | Aprēķina veids | Aprēķina temperatūra apkures periodā (°C) | Aprēķina temperatūra dzesēšanas periodā (°C)
1. zona | testa ēka | 9 | apkures | 22 | 21
Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidības un siltuma zuduma koeficienti
Būv- elementa veids | Nosaukums | Laukums (m2) | Siltuma caurlaidība (W/(m2∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K)
Durvis | Durvis ziemeļu fasāde | 1.8 | 1.6 | 2.88
Logi | Logs dienvidu fasādē | 1.25 | 1 | 1.25
Pagraba pārsegums | Grīdas konstrukcija | 9 | 0.16 | 1.44
Ārsienas masa
Ārsienas | Ārsienas | 32.95 | 0.16 | 5.272 | >= 100 kg/m2
netiek lietots
netiek lietots
netiek lietots
netiek lietots
Bēniņu pārsegums | Griesti uz vent. bēniņiem | 9 | 0.16 | 1.44
Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti
Būv- elementa veids | Nosaukums | Termisko tiltu garums (m) | Ψ, (W/(m∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K)
Durvis | Durvis ziemeļu fasāde
Logi | Logs dienvidu fasādē
Pagraba pārsegums | Grīdas konstrukcija
Ārsienas | Ārsienas
Bēniņu pārsegums | Griesti uz vent. bēniņiem
Dati par papildus termiskiem tiltiem
|  |  |  | Termisko tiltu garums (m) | Ψ, (W/(m∙K)) | Siltuma zudumu koeficients (W/K)
1. lineārais termiskais tilts
2. lineārais termiskais tilts
1. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
2. punktveida termiskā tilta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients (W/K)
Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ventilācijas zudumus
|  |  | Ventilācijas veids |  | Dabiskā | Mehāniskā / piespiedu
|  |  |  | Gaisa apmaiņas koeficients n (1/h) | 1 | 0.6
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā T2,pieg (°C) |  |  |  |  | 0 | 0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā T2,pieg (°C) |  |  |  |  | 25 | 25
Darbības laika daļa aprēķina periodā ft (-) |  |  |  |  | 0 | 1
Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu iekšējos siltuma ieguvumus
|  | Zonas veids | biroju
Konstrukcijas klasifikācija | [6 empty] | vidēja
Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no kopējās zonas aprēķinu platības (%) | [6 empty] | neizmanto
Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā (m2/cilv) | [6 empty] | neizmanto
Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-) | [6 empty] | 0.5
Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg (W) | [6 empty] | 0
Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita (W) | [6 empty] | 0
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uz metru garuma qiek,ū,cirk (W/m) | [6 empty] | 0
Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk (m) | [6 empty] | 0
Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem Φiek,proc (W) | [6 empty] | 50
Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A (W) | [6 empty] | 0
Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas sistēmām Φiek,dz (W) | [6 empty] | 0
Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V (W) | [6 empty] | 0
Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules caurspīdīgām un daļēji caurspīdīgām būvkonstrukcijām
|  | Z | D | R | A | Horiz.
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums apkures sezonā Es,k (W/m2) |  | 11.5 | 59.7 | 30.4 | 29.8 | 43.8
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums dzesēšanas sezonā Es,k (W/m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvkons-trukciju novie-tojums pa debess-pusēm (m2) | Durvis ziemeļu fasāde | 1.8 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| Logs dienvidu fasādē | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kopā | 1.8 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Kopējais efektīvais savācošais laukums As,k (m2) |  | 0 | 0.4375 | 0 | 0 | 0
Vidējais ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) |  | 0 | 26.1187 | 0 | 0 | 0
Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules necaurspīdīgām būvkonstrukcijām
|  | Z | D | R | A | Horiz.
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums apkures sezonā Es,k (W/m2) |  | 11.5 | 59.7 | 30.4 | 29.8 | 43.8
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums dzesēšanas sezonā Es,k (W/m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvkons-trukciju novie-tojums pa debess-pusēm | Ārsienas | 7.2 | 7.75 | 9 | 9
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| Griesti uz vent. bēniņiem |  |  |  |  | 9
0
0
| kopā | 7.2 | 7.75 | 9 | 9 | 9
Kopējais efektīvais savācošais laukums As,k (m2) |  | 0.03456 | 0.0372 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432
Vidējais ēnojuma samazināšanas faktors Fēn (-) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
Saules siltuma ieguvumi apkures periodā Φsol,k (W) |  | 0.39744 | 2.2208 | 1.3133 | 1.2874 | 0.18922
Saules siltuma ieguvumi dzesēšanas periodā Φsol,k (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārīgie izmantotie parametri un konstantes
Apkures perioda ilgums (dienās) |  |  |  |  | 203
Dzesēšanas perioda ilgums (h) |  |  |  |  | 10
Bezdimensionāls skaitliskais parametrs aapk,0 (adz,0) |  |  |  |  | 0.8
Norādītā laika konstante τapk,0 (τdz,0) |  |  |  |  | 30
Koriģētā iekšējā siltuma ietilpība Cm (W/K) |  |  |  |  | 33.3
Ēkas vai ēkas zonas laika konstante τapk (τdz) |  |  |  |  | 1.8718
Skaitliskais parametrs aapk (adz) atbilstoši laika konstantei τapk (τdz) |  |  |  |  | 0.86239
Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu CO2 emisiju
|  | 1. kurināmais |  | 2. kurināmais |  | 3. kurināmais
| Veids | elektroenerģija no elektrotīkliem |  | elektroenerģija no elektrotīkliem |  | elektroenerģija no elektrotīkliem
| Daļa no kopējā (%) | 100 |  | 0 |  | 0
| CO2 emitētā masa (kg) | 479.964 |  | 0 |  | 0
Note on A2: Sertifikāta pielikums vienas zonas aprēķina gadījumā