## pozīc. darbu apraksti
Objekts: | „LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050” | Pasūtijuma Nr.: | 11-06/532-A-6
Pozici- |  |  | Dau-
jas | Veicamā darba īss apraksts | Mērvienība | dzums
Nr.
ST CR
Kabeļu tranšejas
Darbu izmaksas
00150 | Izrakt tranšeju diviem kabeļiem ,tranšeja- 0,4 m x 0,8 m. | m | 1000
Tranšejas - bedres
Darbu izmaksas
00280 | Tranšeja - bedre v/spr. uzmavām | gab | 3
Materiālu izmaksas
1 | Vidējā sprieguma savienojuma uzmava 3 dzīsu 240mm2 kabelim | gab | 6
Kabeļu aizsardzība
Darbu izmaksas
00360 | Caurules ieguldīšana d=125 līdz 160 mm gatavā tranšejā.Piem.:( DVK, DUR, SRS u. c.) | m | 500
00450 | PHV caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana līdz 50 metriem. | m | 100
Materiālu izmaksas
1 | PE gofrētas caurules montāžai zemē Ø125mm | gab | 600
Ceļu, ietvju un laukumu segumu virsmas
Darbu izmaksas
00640 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana | m2 | 300
00760 | Zālāja ierīkošana. | m2 | 40
Materiālu izmaksas
1 | Materiāli ietves asfaltbetona atjaunošanai (šķembas, smilts, asfaltbetons) | m2 | 300
2 | Materiāli zālāja atjaunošanai (melnzeme, zālāja sēklas) | m2 | 40
Vidējā sprieguma kabeļu guldīšana
Darbu izmaksas
00950 | V/sp. trīsdzīslu plastmasas izolāc. kabeļa guldīšana tranšejā ar šķērsgriez. līdz 240 mm2 | m | 1900
01000 | V/sp. trīsdzīslu kabeļu guldīšana tuneļos, kanālos, plauktos.Visu spriegumu un šķērsgriezumu | m | 100
Materiālu izmaksas
1 | Vidējā sprieguma kabelis 3 dzīslas, 240mm2 | gab | 2000
V/sp. Kabeļu montāža.
Darbu izmaksas
01350 | Kabeļa gala apdare no 120 mm2 (3 dz.iekštelpu) līdz 20 kV | gab | 10
Materiālu izmaksas
1 | Vidējā sprieguma gala apgare 3 dz. 240mm2 kabelim | gab | 10
Sadales iekārtas
Darbu izmaksas
02490 | Kompleksā transformatora punkta montāža. | gab | 1
02530 | V/sp. 4 lizdu slēgiekārtas montāža . | k-ts | 2
02580 | Z/sp sadalnes uzstādīšana. | gab | 2
| Transformatora uzstādīšana KTP -no 1600 kvA . | gab | 2
02690.41 | Spriegummaiņa pieņemšanas pārbaude. | gab | 1
Materiālu izmaksas
1 | KTAb 2x1600kVA ar aprīkojumu(slēgiekārtas, sadalnes, transformatori, konteiners) skatīt lapu ELT-3 | gab | 1
Zemējuma iekārtas
Darbu izmaksas
02710 | Zemējuma( vai atkārtotas zemējuma) kontūras horizontālais zemētājs | m | 30
02720.3 | Vertikālais zemētājs dziļumā līdz 7,5 m, ar 12 līdz 16 mm apaļdzelzi. | gab | 6
02750 | Zemējuma kontūras pretestības mērījumi | gab | 1
Materiālu izmaksas
1 | Zemētājelektrods Ø20mm, 1.5m | gab | 30
2 | Zinkota plakandzelzs 4x40mm | gab | 30
Pielikums
Darbu izmaksas
03500.1 | Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem | 1 objekts. | RPR bezmaksas
03500.1A | Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem (ja objekts iekļauts Ceļu Pārvaldes attiecīgā gada inženierkomunikāciju izbūves darbu sarakstā) | 1 objekts. | RPR bezmaksas
03500.2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana. ( ģeodēziskā centra pakalpojums). | km | 1
03500.5A | Rakšanas atļaujas projektā norādītajās ielās | 1.objekts | 1
03500.24 | Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija. | 100m | 19
Piezīme:
Jāņem vērā fakts, ka materiālu sarakstā norādītie apjomi ir aptuveni un tos var pārmērīt Darbu novērtēšanas vajadzībām. Pretendentiem pašiem jāpārliecinās par apjomu precizitāti.
| Apjomus skaitija: |  | D. Laimiņš
10.10.2011

## maksas aprēķina paraugs
pielikums Nr.1 (turpinājums)
Paraugs projekta maksas aprēķina sastādīšanai
''10/0.4kV tehniski novecojušu un nepietiekama kabeļu maiņa Rīgā, ielu rajonā
TP XXX rekonstrukcija (tāmes sastāvdaļas mosaukums, brīvā formā, rakstāms A kolonā) | [5 empty] | Vispārēji nosacījumi
Darbu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Darbu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā) |  |  |  |  | Tabulā obligāti jāizmanto tikai A, B, C, D un E kolonas
00790.21 | Sienas, griestu vai pagrabu velves caururbšana līdz 1. metram. | gab. | 9 |  | Tabulā obligāti jābūt aizpildītai kolonai D - daudzums
02600 | Zemsprieguma drošinātāju līstes (1.vietas) uzstādīšana-montāža. | vieta | 5 |  | Tabulā nedrīgst būt šūnu apvienošana, savietošana
Materiālu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Materiālu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
1 | Caurule KSX-PEG 110/6S 110/94mm PEH gofrētā cietā | m | 12 | ST piegāde | Obligāti rakstāms E kolonā ar vārdiem "ST piegāde"
2 | Caurule KSX-PEG 125/6S 125/108mm PEH gofrētā cietā | m | 8 | ST piegāde | tas pats
3 | Caurules nosegvāks E110 | gab. | 4 | ST piegāde | tas pats
4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
5 | Makroflex putas | gab. | 1 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
10 kV EPL.
Darbu izmaksas
00130 | Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 45
00280 | Tranšeja - bedre v/spr. uzmavām | gab. | 4
00300 | Tranšeja - bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
00360 | Caurules ieguldīšana d=125 līdz 160 mm gatavā tranšejā. | m | 9
00620.1 | Trotuāra šķembu segums (sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 11.3
00640.1 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 11.3
00800 | Visu spriegumu plastm.vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi. | gab. | 8
00950 | V/sp. trīsdzīslu plastmasas izolāc. kabeļa guldīšana tranšejā ar šķērsgriez. līdz 240 mm2 | m | 430
01000 | V/sp. trīsdzīslu kabeļu guldīšana tuneļos, kanālos, plauktos.Visu spriegumu un šķērsgriezumu | m | 8
01350 | Kabeļa gala apdare no 120 mm2 (3 dz.iekštelpu) līdz 20 kV plastmasas un papira izolācijas kabeļiem | gab. | 2
01430 | VS PĀREJAS savien. uzmava no 3 dz.plastm. uz 3.dz.papīra izol.kabeļiem līdz 35 kV. Visi šķērsgriezumi | gab. | 2
01510 | VS savien. uzmava 3 dz.plastm. izol.kabeļiem līdz 20 kV. Visi šķērsgriezumi. | gab. | 2
03480.23 | Demontēt ietvju (trotuāru) asfaltbetona segumu. | m2 | 11.5
Materiālu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Materiālu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
1 | Kabelis 10kV AXCEL 3x150 /25 10 kV (diam. 59 mm) | m | 8 | ST piegāde | Obligāti rakstāms E kolonā ar vārdiem "ST piegāde"
2 | Kabelis 10kV AXCEL 3x240/35 12 kV (diam.68- 72 mm) | m | 430 | ST piegāde | tas pats
3 | Gala apdare CHE-3I (A) 95-240 l=1200mm 12kV | k-ts | 2 | ST piegāde | tas pats
4 | Kabeļkurpe, C3 95-240mm2 | gab. | 6 | ST piegāde | tas pats
5 | Kabeļkurpe, C1 16-95mm2 | gab. | 2 | ST piegāde | tas pats
6 | Caurule KSX-PEG 125/6S 125/108mm PEH gofrētā cietā | m | 135 | ST piegāde | tas pats
7 | Caurules nosegvāks E125 | gab. | 4 | ST piegāde | tas pats
8 | Kabeļu aizsargprofils L125/50 | m | 300 | ST piegāde | tas pats
9 | Savienojuma uzmava POLJ-12/3x120-240 | k-ts | 2 | ST piegāde | tas pats
10 | Kab.signāllenta | m | 430 | ST piegāde
11 | Savienojuma uzmava TRAJ 12/3x70-120 6/10kV | k-ts | 2 | ST piegāde
12 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
10 un 0.4 EPL
Darbu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Darbu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
00150 | Izrakt tranšeju diviem kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 207
00170 | Izrakt tranšeju četriem kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 8
00240.2 | Izrakt tranšeju pieciem kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 16
00240.4 | Izrakt tranšeju septiņiem kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī, | m | 67
00220 | Tranšeja divām caurulēm, vai diviem kabeļim 1 m dziļumā. | m | 9
00230 | Tranšeja trim caurulēm, vai trim kabeļim 1 m dziļumā. | m | 33
00240.15 | Tranšeja piecām caurulēm, vai pieciem kabeļim 1 m dziļumā. | m | 16
00240.17 | Tranšeja septiņām caurulēm, vai septiņiem kabeļim 1 m dziļumā. | m | 10
00350 | Caurules ieguldīšana d=70 līdz 110 mm gatavā tranšejā. | m | 123
00360 | Caurules ieguldīšana d=125 līdz 160 mm gatavā tranšejā. | m | 93
| Astoņu PVH cauruļu horizontāla urbšana - caurvilkšana līdz 20 m (m) | m | 22
00450.1 | PHV caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana līdz 20 metriem. | m | 22
00500 | Granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 | 9
00620.1 | Trotuāra šķembu segums (sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 99.2
00620.2 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 36.3
00640.1 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 78.2
00650.1 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfalta atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 36.3
00690.1 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 21
00720 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 10
00730 | Zālāju (trotuāru) apmales atjaunošana | m | 5
00760 | Zālāja ierīkošana. | m2 | 12.1
00770.16 | Traucējošo priekšmetu pārvietošana | t | 0.5
00790.23 | Darbu tehniskā uzraudzība | 1sliežu ceļš | 2
03480.22 | Demontēt ielu (brauktuvju) asfaltbetona segumu. | m2 | 36.3
03480.23 | Demontēt ietvju (trotuāru) asfaltbetona segumu. | m2 | 99.2
03480.24 | Demontēt ielu (brauktuvju) akmens segumu. | m2 | 9
0,4kV EPL
Darbu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Darbu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
00130 | Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 644
00150 | Izrakt tranšeju diviem kabeļim 2.vai 3.kat.gr | m | 320
00160 | Izrakt tranšeju trim kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 18
00170 | Izrakt tranšeju četriem kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī, | m | 2
00210 | Tranšeja vienai caurulei, vai vienam kabelim 1 m dziļumā. | m | 144
00210.1 | Tranšeja vienai caurulei siltumtrases šķērsošanai līdz 2.0 m dziļumam. | 1 šķersoj. | 14
00220 | Tranšeja divām caurulēm, vai diviem kabeļim 1 m dziļumā. | m | 78
00230 | Tranšeja trim caurulēm, vai trim kabeļim 1 m dziļumā. | m | 10
00240.15 | Tranšeja piecām caurulēm, vai pieciem kabeļim 1 m dziļumā. | m | 12
00240.20 | Izrakt tranšeju divām caurulēm šķersojot sliežu ceļu, | 1 sliežu ceļš | 2
00260 | Tranšeja - bedre z/spr. uzmavām | gab | 7
00300 | Tranšeja - bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab | 5
00300.1 | Tranšeja - bedre z/spr. " T " veida uzmavām | gab | 4
00350 | Caurules ieguldīšana d=70 līdz 110 mm gatavā tranšejā. | m | 712
00440.1 | PHV caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana līdz 20 metriem. | m | 27
00510 | Sīkais mozaīkveida bruģis | m2 | 3
00520 | Plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 | 7
00620 | Grants seguma brauktuves izveidošana, atjaunošana | m2 | 32.2
00620.1 | Trotuāra šķembu segums (sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 66.1
00620.2 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 68.2
00640.1 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 60.1
00650.1 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfalta atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 68.2
00690.1 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 6
00720 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 60
00730 | Zālāju (trotuāru) apmales atjaunošana | m | 65
00760 | Zālāja ierīkošana. | m2 | 252.1
00770 | Košumkrūmi | gab | 23
00770.6 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana. Sakraušana a/m un izvešana uz izgāztuvi. | m2 | 150
00770.16 | Traucējošo priekšmetu pārvietošana | t | 0.2
00790.6 | Koku ciršana | gab | 1
00790.11 | Žoga izbūve vai atjaunošana | m | 36
00790.14 | Sadalnes krāsošana | 1 sadalne | 1
00800 | Visu spriegumu plastm.vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi. | gab | 5
00820 | Z/sp.kabeļa līdz 35 mm2 guldīšana tranšejā. | m | 20
00830 | Z/sp.kabeļa no 50 mm2 līdz 150 mm2 guldīšana tranšejā. | m | 450
00840 | Z/sp.kabeļa sākot ar 185 mm2 guldīšana tranšejā. | m | 2150
00930.1 | Četrdzīslu z/sp.kabeļa guldīšana pa sienām, griestiem, vai iesiet trosē. | m | 6
00930.2 | Četrdzīslu z/sp. kabeļu guldīšana tuneļos, kanālos, plauktos.Visu spriegumu un šķērsgriezumu | m | 50
01040 | Z/s plastm.izolāc. kabeļu gala apdares -līdz 35 mm2 | gab | 5
01040.1 | Z/s papīra izol. kabeļu gala apdares -līdz 35 mm2 | gab | 2
01050 | Z/s plastm.izolāc. kab.gala apdares no 50 mm2 līdz 150 mm2 | gab | 13
01050.1 | Z/s papīra izol. kab.gala apdares no 50 mm2 līdz 150 mm2 | gab | 1
01060 | Z/s plastmasa kab.gala apdares no 185mm2 līdz 300 mm2 | gab | 52
01070.1 | Z/s plastm.vai papīra izolācijas kabeļu elektro izolējošie gala hermetiskie uzgaļi-kapes. | gab | 5
01140 | Z/s plastm.kab. savienoj. uzmava no 50 mm2 - līdz 150 mm2 | gab | 3
01160 | Z/s pārejas(plast./pap.) savienoj. uzmava -līdz 35 mm2 | gab | 2
01170.1 | Z/s pārejas(plast./pap) savienoj. uzmava no 185 līdz 300 mm2 | gab | 2
01220.1 | Z/s plastm.kab. nozarojuma ( " T " ) uzmava | gab | 4
01280 | Kabeļu sadalnes (skapja) montāža | gab | 13
01630 | Apvienotās uzskaites un kabeļu sadalnes (UKS , LUK tipa) montāža . | gab | 7
01640 | Uzskaites sadalnes (US tipa) montāža . | gab | 1
01650 | Uzskaites sadalnes (LU tipa) montāža (kabeļu līnijās) | gab | 2
u.t.t
Materiālu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Materiālu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
1 | Kabelis AXMK 4x240mm2 | m | 2318 | ST piegāde | Obligāti rakstāms E kolonā ar vārdiem "ST piegāde"
2 | Kabelis AXMK 4x150mm2 | m | 247 | ST piegāde | tas pats
3 | Kabelis AXMK 4x70mm2 | m | 239 | ST piegāde | tas pats
4 | Kabelis AXMK 4x35mm2 | m | 26 | ST piegāde | tas pats
5 | Savienojuma uzmava SMOE 81519 150-240mm2 | k-ts | 3 | ST piegāde | tas pats
6 | Savienojuma uzmava SMOE 81400 95-240mm2 | k-ts | 2 | ST piegāde | tas pats...
7 | Savienojuma uzmava SMOE 81516 10-35mm2 | k-ts | 2 | ST piegāde | .............
8 | Gala apdare STKI4 4x185-300 mm2 | k-ts | 52 | ST piegāde | .............
9 | Gala apdare STKI3 4x95-185 mm2 | k-ts | 3 | ST piegāde | utt.
10 | Gala apdare STKI1B 4x35-50mm2 | k-ts | 9 | ST piegāde
11 | Gala apdare STKI1A 4x16-25 mm2 | k-ts | 5 | ST piegāde
12 | Uzgalis elektroiz.EPKE 0024 16-10mm2 | gab. | 5 | ST piegāde
13 | Kab.spaile SLJ 3.47 95-240mm2 | gab. | 20 | ST piegāde
14 | Kab.spaile SLJ 2.27 35-95mm2 | gab. | 8 | ST piegāde
15 | Nozarspaile 4x185SE/6-120 | gab. | 4 | ST piegāde
16 | Nozaruzmava BMHM 1001-4B1 16-185/6-95 | k-ts | 4 | ST piegāde
17 | Kabeļkurpe SAL 4.2 185-300mm2 | gab. | 104 | ST piegāde
18 | Kabeļu sadalne KS-4A ba | k-ts | 4 | ST piegāde
19 | Betona pamatne BP-1 | k-ts | 5 | ST piegāde
20 | Kabeļu sadalne LUKS-2-T240-T35 ba | k-ts | 9 | ST piegāde
21 | Kabeļu sadalne LUKS-2(LU)-T240-T35 ba | k-ts | 6 | ST piegāde
22 | Uzskaites sadalne UAKS-2-3/(16-32) | k-ts | 1 | ST piegāde
23 | Uzskaites sadalne E-N-LU-II-3(16-63)ba-T70-35 | k-ts | 8 | ST piegāde
24 | Uzskaites sadalne UKS-3 | k-ts | 1 | ST piegāde
25 | Pamatne H=2100mm (E)-N-LU sadalēm | gab. | 2 | ST piegāde
26 | Profilpuscilindri IKON SK6 | gab. | 21 | ST piegāde
27 | Kabeļkurpe SAL 3.2 120-150mm2 | gab. | 12 | ST piegāde
28 | Kabeļkurpe SAL 2.2 50-95mm2 | gab. | 27 | ST piegāde
29 | Gala apdare STKO1A+STEO 4x10-25mm2 | k-ts | 2 | ST piegāde
30 | Nazis Gr.2 400A | gab. | 27 | ST piegāde
31 | Nazis Gr.00 160A | gab. | 18 | ST piegāde
32 | Drošinātājs NHSI 00 In=50A | gab. | 6 | ST piegāde
33 | Drošinātājs NHSI 00 In=63A | gab. | 12 | ST piegāde
34 | Drošinātājs NHSI 00 In=125A | gab. | 12 | ST piegāde
35 | Drošinātājs NHSI 2 In=100A | gab. | 6 | ST piegāde
36 | Drošinātājs NHSI 2 In=63A | gab. | 9 | ST piegāde
37 | Drošinātājs NHSI 2 In=50A | gab. | 9 | ST piegāde
38 | Drošinātājs PN2-400/400A | gab. | 21 | ST piegāde
39 | Elektrods zemēšanas TK 60700 9.5mmx1.5m | gab. | 22 | ST piegāde
40 | Zemējumvads 16Cu | m | 44 | ST piegāde
41 | Kabeļkurpe XMAR 1016-10 | gab. | 22 | ST piegāde
42 | Zemējumspaile BKBg 9.5 | gab. | 22 | ST piegāde
43 | Caurule KSX-PEG 110/6s 110/94mm PEH gofrētā cietā | m | 922 | ST piegāde
44 | Caurules nosegvāks E110 | gab. | 10 | ST piegāde
45 | Kabeļa signāllenta | m | 2620 | ST piegāde
46 | Gala apdare STKO1A+STEO 4x10-25mm2 | k-ts | 1 | ST piegāde
47 | Kabeļkurpe SAL 1.2 10-50mm2 | gab. | 1 | ST piegāde
48 | Skavas PVH caurules Ø63 montāžai pie sienas | k-ts | 1 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
49 | Materiāli esošā kabeļa pārslēgšanai uz proj. sadali | 1vieta | 3 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
0,4kV EPL Lietotāja
Darbu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Darbu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
00130 | Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī, | m | 277
00160 | Izrakt tranšeju trim kabeļim 2.vai 3.kat.gr.gruntī | m | 28
00210 | Tranšeja vienai caurulei, vai vienam kabelim 1 m dziļumā. | m | 68
00350 | Caurules ieguldīšana d=70 līdz 110 mm gatavā tranšejā.Piem.:( DVK, DUR, SRS) | m | 27
00510 | Sīkais mozaīkveida bruģis tranšejas divkāršā platumā | m2 | 9
00520 | Plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 | 0.5
00620 | Grants seguma brauktuves atjaunošana | m2 | 12.3
00760 | Zālāja ierīkošana. | m2 | 86.7
00770 | Košumkrūmi - atjaunošana | gab | 7.5
00790.22 | Sienas, griestu vai pagrabu velves caururbšana no 1 līdz 2. metriem. | gab | 14
00790.28 | Caurules montāža diametrā līdz 60 mm | gab | 10
03500.42 | Būvju, telpu iekšdarbi kas nav iekļauti sarakstā ieskaitot nepieciešamos materiālus | objekts | 1
03500.43 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā ieskaitot nepieciešamos materiālus | objekts | 1
00820 | Z/sp.kabeļa līdz 35 mm2 guldīšana tranšejā. | m | 350
00830 | Z/sp.kabeļa no 50 mm2 līdz 150 mm2 guldīšana tranšejā. | m | 80
00930.1 | Četrdzīslu z/sp.kabeļa guldīšana pa sienām, griestiem, vai iesiet trosē. | m | 120
01040 | Z/s plastm.izolāc. kabeļu gala apdares -līdz 35 mm2 | gab | 4
01050 | Z/s plastm.izolāc. kab.gala apdares no 50mm2 līdz 150 mm2 | gab | 8
03320.1 | Demontēt (noņemt) lielformāta plātnes segumu, līdz 8 cm biezumā | m2 | 17
Materiālu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Materiālu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
1 | Kabelis AXMK 4x70mm2 | m | 88 | ST piegāde | Obligāti rakstāms E kolonā ar vārdiem "ST piegāde"
2 | Kabelis AXMK 4x35mm2 | m | 64 | ST piegāde | tas pats
3 | Kabelis NYM 5x6mm2 | m | 80 | ST piegāde | tas pats
4 | Kabelis NYM 5x4mm2 | m | 379 | ST piegāde | tas pats
5 | Gala apdare STKI1B 4x35-50mm2 | k-ts | 8 | ST piegāde | tas pats
6 | Gala apdare STKI1A 4x16-25mm2 | k-ts | 4 | ST piegāde | tas pats...
7 | Caurule KSX-PEG 110/6S 110/94mm PEH gofrētā cietā | m | 55 | ST piegāde | .............
8 | Kab.signāllenta | m | 430 | ST piegāde | ..............
9 | Kabeļkurpe SAL 2.2 50-95mm2 | gab. | 32 | ST piegāde | utt.
10 | Kabeļkurpe SAL 1.2 10-50mm2 | gab. | 16 | ST piegāde
11 | Caurules nosegvāks E110 | gab. | 4 | ST piegāde
12 | Skavas caurules Ø75 montāžai pie virsmas | k-ts | 1 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
13 | Savienojuma kārba (montāžai Nomales ielā 2, M.Nometņu ielā 78) | k-ts | 2 |  | Ja materiāls nav ST piegādē E kolonnu atstājam tukšu
14 | Savienojuma kārba (montāžai Nomales ielā 3, Atpūtas ielā 11) | k-ts | 2 |  | tas pats
15 | Metāla aizsargkārba (montāžai zem MGS Atpūtas ielā 2A) | k-ts | 1 |  | tas pats...
Pielikums
Darbu izmaksas (Obligāti rakstāms ar vārdiem "Darbu izmaksas", obligāti rakstāms A kolonā)
03500.2 | Sarkanās līnijas vai EPL nospraušana. | km | 0.67
03500.3 | Ģeodēziskā kontrolkartēšana. | km | 3.5
03500.4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana. | objekts | 1
03500.5A | Rakšanas atļaujas projektā norādītajās ielās | objekts | 1
03500.24 | Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija. | 100m | 35
Paskaidrojošā daļa
Tāmes sastāvdaļas: "10 un 0.4 EPL" un "Pielikums" tiek veidotas bez materiālu sarakstiem!!!!
Projektēšanas organizācija aizpilda kolonnas A -pozīcijas Nr.; B- veicamā darba īss apraksts (sk. sheet 1);
C- mērvienība; D - daudzums;
E kolonnā ierakstu "ST piegāde" veic ST RPR darbinieki pirms objekta iepirkumu procedūras izsludināšanas
INFO Būvuzņēmējiem piedāvājumu sagatavošanai iesniegšanai Elektroapgādes būvdarbu iepirkumu nodaļā:
Būvuzņēmējs gatavojot piedāvājumu aizpilda E kolonnu (vienības cena Ls vai ieraksts "ST piegāde")
Pārējās prasības saskaņā Elektroapgādes būvdarbu iepirkumu nodaļas norādījumiem
INFO Būvuzņēmējiem piedāvājumu sagatavošanai iesniegšanai ST RPR Līgumu nodaļā:
Būvuzņēmējs gatavojot piedāvājumu aizpilda E kolonnu (vienības cena Ls ja nav ieraksts "ST piegāde")
F kolonnā (kolonnai nosaukums "Summa Ls") raksta attiecīgās pozīcijas kopsummu Ls bez PVN (F kolonnu aizpilda gadījumos ja E kolonnā nav "ST piegāde")
F kolonnā katrai tāmes sastāvdaļai, kurai veidojas buvuzņēmēja izmaksas, apakšā attiecīgās tāmes sastāvdaļas kopsumma Ls bez PVN
Maksas aprēķina beigās izmaksu kopsavilkums pēc zemāk redzamā parauga
Darbu kopējā vērtība: |  | Ls | 0
PVN 21% |  | Ls | 0
Kopā ar PVN 21% |  | Ls | 0
Būvuzņēmēja piegādātie materiāli |  | Ls | 0
PVN 21% |  | Ls | 0
Kopā ar PVN 21% |  | Ls | 0
Izpildītāja veicamo celt.montāžas darbu( CMD) vērtība |  | Ls | 0
PVN 21% |  | Ls | 0
Kopā ar PVN 21% |  | Ls | 0