Paskaidrojuma raksts AVK.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-10 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-08 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |
| 8. | LBN-007-10 | Nekaitīguma prasības būvēm |
| 9. | LBN-016-11 | Būvakustika |
| 10. | MK noteikumi Nr.1290 | Noteikumi par gaisa kvalitāti |
| 11. | MK noteikumi Nr.597 | Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība |
| 12. | LVS CR 1752:2008 | Ēku ventilācija. Iekštelpas vides projektēšanas kritēriji. |
| 13. | LVS EN 13779:2007 | Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pirms saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.

2. Aprēķinu nosacījumi.

2.1. Aprēķina nosacījumi projektēšanai un regulēšanai

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā:			-20.7 oC,

2.2. Radiatoru apkures sistēmas siltumnesēja grafiks (siltumnesējs -ūdens)
Turpgaita				80 oC
Atpakaļgaita				60 oC

2.3. Iekštelpu temperatūras

Laboratorijas, kabineti				+20 oC

Gaitenis				+18 oC

Kāpņu telpa				+16 oC

2.4. Gaisa apmaiņas daudzums telpās:

Laboratorijas						3 kārtas/stundā

Kabineti						2 kārtas/stundā

Gaitenis						1 kārta/stundā

Sanmezgls, duša				75m3/h no vienas iekārtas

2.5. Telpu kondicionēšana 
Freons R410A

2.6. Trokšņu spiediena līmenis no ventilācijas sistēmām:

Laboratorijas, kabineti					līdz 35dB(A)

Uz āru							līdz 55dB(A)

3. Apkures sistēma.

Siltuma aprēķinos pieņemti sekojoši siltuma caurlaidības koeficientu lielumi U, W/m2K:

| Ķieģeļu siena 640mm zem zemes nesiltināta | 0,54 | W/m2K |
| --- | --- | --- |
| Logi | 1,40 | W/m2K |
| Durvis | 1,50 | W/m2K |
| Grīda uz grunts siltināta | 0,22 | W/m2K |

Siltuma avots –siltumtīkli, siltummezgls tiek izvietots pagraba stāvā. Telpu apkures nodrošināšanai ir paredzēta piespiedu divcauruļu apkures sistēma, sildīšanas elementi –Purmo Compact tērauda radiatori.

Sadales cauruļvadi tiek projektēti būvkonstrukcijās apslēpti –grīdu vai sienu konstrukcijā, maģistrālie cauruļvadi –virs piekārtiem griestiem gaitenī. Cauruļvadus, kas krustojas ar sienu, jāliek čaulās. Vietās, kur cauruļvadi krustojas ar ugunsdrošo konstrukciju, nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo tepi. Radiatoru pievadcaurules un sadales cauruļvadi ir no vara. Radiatora pieslēgums ir no augšas, ja radiatora garums pārsniedz 1m, tad pieslēgums ir pa diagonāli. Radiatora pievadcaurules diametru pieņemt DN15. Katrs radiators ir apgādāts ar termostatu ar iepriekšēju ieregulēšanu uz padeves cauruļvada un radiatora vārsta uz atpakaļgaitas cauruļvada. Radiatori montējami 100mm augstumā no virsmas.

Apkures sistēmas cauruļvadu izolācija -„SH/Armaflex” porgumijas izolācija b=10mm, vai cita ražotāja analogs.

Pirms izolācijas darbiem veikt cauruļvadu hidraulisko pārbaudi Ppār=1,5 x Pdarba. Darba spiediens Pdarba=2 bar. Sistēmas augstākajos punktos paredzēt sistēmas atgaisošanu caur automātiskiem atgaisotājiem un caur radiatora ieskrūvējamo atgaisotāju. Sistēmas zemākajos punktos paredzēt sistēmas tukšošanu, armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

Montējot cauruļvadus pie griestiem ievērot minimālo kritumu 0,002 uz iztukšošanas pusi. Uz atzarojumiem uz atpakaļgaitas cauruļvadiem uzstādīt balansēšanas vārstus.

Apkures sistēmas spiediena zudumi ir 15kPa.

Gaitenī demontēt esošos cauruļvadus pie griestiem, montēt jaunus tērauda cauruļvadus ar siltuma izolāciju -„SH/Armaflex” b=19, paceļot tos pēc iespējas tuvāk griestiem. Tērauda cauruļvadus jāgruntē ar URF-0110 grunti divās kārtās. Projektā tiek paredzēta esoša kolektora nomaiņa uz jauno ar tādu pašu konfigurāciju.

Caurules jāatbalsta ar āķiem vai kronšteiniem. Āķiem un kronšteiniem jābūt ar gumijas starplikām starp tiem un caurulēm. Atbalstiem jābūt uzstādītiem ar sekojošu maksimālo atstatumu:

| Caurules diametrs, mm | Atstatums horizontālai caurulei, mm | Atstatums vertikālai caurulei, mm |
| --- | --- | --- |
| 15-20 | 1200 | 1800 |
| 25-32 | 1800 | 2400 |
| 40-60 | 2400 | 3000 |

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, demontēt esošo apkures sistēmu pagrabā, ka arī esošus cauruļvadus gaitenī pie griestiem.

4. Ventilācijas sistēma.

Pagraba telpas ventilācijai tiek izmantota mehāniskās pieplūdes-nosūces sistēmas PN1. Ventilācijas iekārta PN1 tiek izvietota siltummezglā pagrabā. Svaiga gaisa ieņemšana un gaisa izmēšana tiek paredzēta ar gaisa vadiem piestiprinātiem pie fasādes. Gaisa vadus nokrāsot fasādes tonī. Svaiga gaisa ieņemšana min 2 metri no zemes līmeņa, gaisa izmēšana tiek vilkta līdz jumta līmenim. Telpās iekšā svaiga gaisa ieņemšanas un izmēšanas vadi tiek izolēti ar Paroc siltumizolāciju LAM b=50mm ar folijas segkārtu.

AHU iekārtas nodrošina gaisa sildīšanu ziemas periodā, pieplūdes gaiss tiek uzsildīts ar elektrisko kaloriferu līdz aprēķinu temperatūrai. Siltuma utilizācijai, AHU iekārta tiek aprīkota ar rotora reģeneratoru. Elektriskais kalorifers paredz ventilācijas gaisa piesildīšanu kad beidzas apkures periods, novadot lieko mitruma daudzumu no pagraba telpas.

Dabiskā pieplūde infiltrācijas veidā caur Aereco vārstu logu konstrukcijā tiek paredzēta Paraugu uzglabāšanas telpā, nosūce ar ass ventilatoru, kas pievienots pie esošā ventkanāla. Vietējas nosūces ar ass ventilatoru tiek paredzētas no sanmezgla un dušas, pievienojums pie esošā ventkanāla. Ass ventilatori, kuri ir apgādāti ar laika taimeri, ieslēdzas/izslēdzas kopā ar gaismu.			Pēc LVS CR 1752:2008 gaisa apmaiņas kvalitāte telpās atbilst C kategorijai. Telpās gaisa vadu sadalījums ir nišā pie sienas zem logiem (kur bija esošie gaisa vadi), gaiteņos –virs piekārtiem griestiem. Gaisa vadi ir no cinkota skārda atbilstoši DIN 59232. Apaļie gaisa vadi – vītie, rūpnieciski izgatavotie ar stiprības rievojumu. Taisnstūra šķērsgriezuma gaisa vadi – rūpnieciski izgatavoti ar flanču savienojumiem un stiprības rievojumu.

| Gaisa vadu izmērs, mm | Sieniņas biezums, mm |
| --- | --- |
| Ø < 315 | 0,5 |
| Ø > 315 | 0,7 |
| 300 < S < 800 | 0,7 |
| S > 800 | 0,9 |

Gaisa vadu un veidgabalu savienojumus hermetizēt. Taisnstūra gaisa vadus jāaprīko ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu. Gaisa vada malu max attiecība 3:1. Gaisa vadu sistēmas hermetizācijas blīvuma klase jāatbilst C klasei. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošas konstrukcijas ir uzstādīti ugunsdrošie vārsti EI 60. Ugunsdrošo vārstu kūstošo ieliktņu nostrādes temperatūra ir +72oC. Gaisa vadu tīrīšanas lūkas ir jāizvieto ievērtējot tīrīšanas iespējamību, gaisa vadu stiprinājumi uzstādāmi ik pēc 4-5 metriem. Gaisa vadu stiprināšanai izmantot konstrukcijas no nerūsējošiem materiāliem. Visiem komponentiem, kuri varētu vibrēt (ventilatori, sūkņi utt.), jābūt izolētiem no ēkas konstrukcijām ar vibrāciju slāpētāju palīdzību, tērauda atsperēm vai citām ierīcēm. Aerodinamiskā trokšņa samazināšanai uz pieplūdes un nosūces gaisa vadiem tiek uzstādīti trokšņu slāpētāji. Gaisa caurplūdes regulācijai uz gaisa vadiem tiek uzstādīti regulēšanas vārsti, regulācija tiek veikta samazinot brīvo šķērsgriezumu attiecīgā izmēra gaisa vadam. Vietas, kur paredzētas pārplūdes restes, ielikt durvis apakšējā daļā. Visām metāliskām daļām jābūt sazemētām.

Paraugu uzglabāšanas telpā tiek paredzēta kondicionieru Split sistēma. Split sistēmas āra bloks tiek piestiprināts pie sienas no pagalmu puses, iekšējais bloks- sienas splits. Aukstumapgādei tiek paredzētas vara caurules ar izolāciju „Armaflex AC” b=13mm vai analogs. Kondensāta novadīšana tiek paredzēta no kondicioniera iekšēja bloka. Āra bloks tiek apgādāts ar stiprinājuma elementiem un tiek stiprināts montāža procesā pie nesošām konstrukcijām.

Visi ventilācijas sistēmas agregāti tiek kontrolēti un vadīti izmantojot lokālu automātikas vadības skapi vai pulti. Ventilācijas sistēmu agregātu darbības regulēšana ir pēc nosūces gaisa temperatūras. Ventiekārtas ventilatori ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem un ir iespēja regulēt ventilatoru apgriezienu skaitu. Sistēmas PN1 pults izvietošanu saskaņot ar pasūtītāju. Ventilācijas sistēmas darbojas vienu darba maiņu, t.i. 12 stundas.

Ugunsgrēka gadījumā jāparedz visu mehānisko ventilācijas sistēmu izslēgšanu.

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, demontēt esošo ventilācijas sistēmu.

5. Sistēmas marķēšana.

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem.

6. Regulēšana un testēšana.

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas.

Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas.

Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis.

Sastādīja:				J.Mežsarga

LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604