PRECIZĒTAIS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Rīgā, 										2014.gada 13.janvārī

I Vispārīgie dati.

| Objekta nosaukums: | Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010) Rīgā, Pilsoņu ielā 13 |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Zemgales priekšpilsēta Rīga, Pilsoņu iela 13,(būvprojekta grupa RR2) |
| Zemesgabala kadastra Nr.: | 0100 056 0115 |
| Pasūtītājs: | Latvijas Universitāte, reģ. Nr.3341000218, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 tālr. 67034666 |
| Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: | Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. SKUS 741/11 Nr.52/319 grozījumi Nr. SKUS 175/13-V, 10.04.2013. |

II Projektēšanas vispārējie nosacījumi.

| Zemes gabala novietne un situācija | * Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr.852) teritorijā. * Apbūves aizsardzības teritorijā Āgenskalns * Zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā |
| --- | --- |
| - esošā ēka: | Ārstniecības korpuss, kad. apz. 01000560115010-02 Lietošanas veids - 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| - inženiertīkli: | - Ūdensapgāde un kanalizācija - Elektroapgāde - Siltumapgāde - Telefonizācija |
| Būvniecības veids: | Rekonstrukcija |
| Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā (atļautā) izmantošana: | Publiskā apbūves teritorija |
| Projektēšanas stadijas: | Tehniskais projekts |
| Nosacījumi pirms projekta izstrādes: | Būvprojektēšanas sagatavošanas periodā veikt: - saskaņā LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, precizējot jaudas. - Topogrāfiskā plāna aktualizāciju tehniskā projekta izstrādei nepieciešamajā apjomā. - Veikt zemesgabala inženierģeoloģisko izpēti saskaņā ar LBN-005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. |
| Projekta saturs: | Projekta dokumentācija izstrādājama un saskaņojama LR likumdošanas noteiktajā kārtībā, atbilstoši Rīgas pilsētas Būvvaldes 11.06.2013. Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr. BV-13-5869-nd. Atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana ” MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, tehniskā projektā iekļaujamas sekojošas daļas un sadaļas: Vispārīgā daļa. Titullapa, būvprojekta sastāvs, būvprojekta saturs, atbildīgo projektētāju būvprakses sertifikātu kopijas, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti – zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, visi saņemtie tehniskie (plānošanas) noteikumi un citi pievienojamie dokumenti, Topogrāfiskais plāns, Zemesgabala inenierģeoloģiskās izpētes atzinums, UPP (Ugunsdrošības pasākumu pārskats), paskaidrojuma raksts. Arhitektūras daļa. Teritorijas sadaļa (GP): - Būvprojekta ģenerālplāns ar labiekārtošanas darbiem, kas saistās ar hidroizolācijas izveidošanu ēkas pamatiem; Arhitektūras sadaļa (AR): - arhitektūras risinājumi : (stāvu plāns; raksturīgie griezumi; fasādes; arhitektūras mezgli; logu, durvju specifikācija; paskaidrojošā daļa, t.sk. vides pieejamības pasākumi) - Iekārtu izvietojums (IE). Mēbeļu izvietojumu telpu plānos - saskaņojams ar Lietotāju. Inženierrisinājumu daļa. Būvkonstrukcijas: - būvkonstrukcijas (BK) sadaļā iekļaut : paskaidrojošā daļa; durvju aiļu paplašināšanas risinājumi; pagraba telpu sienu nepieciešamā hidroizolācijas un sanācijas risinājumi un nepieciešamās specifikācijas; - Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli (ŪK): ar aukstā ūdens, karstā ūdens un cirkulācijas karstā ūdens apgādes tīkliem; - stāvu plāni ar sadzīves un kondensāta kanalizācijas tīkliem; tīklu aksonometriskās shēmas; - ūdensapgāde: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju un ievērtējot esošo ēkas caurejošo cauruļvadu nomaiņu, izvietpjot tās maksimāli pie pagraba griestiem; sanitārās iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju. -sadzīves kanalizācija: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju, ievērojot esošo situāciju, ka pieslēgumi pie esošiem izvadiem organizējama ar pārsūknēšanu, paredzot divas pārsūknēšanas sistēmas (vienu no tualetēm, otru no paredzētām izlietnēm ar nepieciešamo krājrezervāru, kas nodrošinātu pagaidu uzkrāšanos, ja rodas bojājumi sūkņu sistēmā); sanitārās iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju. Siltumapgāde un siltummehānika (SM): - Siltumapgādes iekšējo tīklu rekonstrukcijas (SM) projekta izstrāde; siltummezgla un kolektoru savienojošo esošo cauruļvadu rekonstrukcijas darba rasējumi; materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana un aukstumapgāde (AVK) - apkure: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju no esošā siltummezgla. Tīklu aksonometriskās shēmas; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. - ventilācija: (risināma kā lokālā ventilācijas sistēma pagraba telpām, izvērtējot iespēju nosūces ventilāciju ievadīt esošajos kanālos). Ventilācijas sistēmai jānodrošina siltā gaisa padeve (laika periodā, kad atslēgta apkures sistēma). Ventilācijas sistēmu risināt, paredzot siltuma rekuperāciju. Pētniecības process nav saistīts ar kaitīgu vielu izdalīšanos. Gaisa vadu aksonometriskās shēmas; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. -Aukstumapgāde: sistēmu paredzēt paraugu uzglabāšanas telpā (sistēmai jānodrošina telpā +10-160 C). Telpā tiek paredzētas iekārtas, kuras izdala siltumu (2 saldētavas ar -800 C un ledusskapji ar -200). Iekārtu un materiālu specifikācija; paskaidrojoša dala. Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL): - elektroapgāde iekšējie tīkli risināmi no jauna ar sekojošām prasībām - Laboratorijas telpās paredzēt izvietot EL rozetes 1,0 m augstumā no grīdas, kabinetos un semināru telpās- 0.3m virs grīdas; rozešu skaitu paredzēt atbilstoši darba vietu un iekārtu izvietojumam. Jānodrošina iekārtu pievienošanu pie sazemēšanas ietaisēm. Apgaismojuma minimālās prasības- 500 lx. Elektroinstalāciju paredzēt kabeļu kanālos. Kopējā pieslēdamā aparatūras jauda- 12-15 kW. Paredzēt kabeļu maiņu no CK9 līdz GS un GS nomaiņu – pārvietošanu. - elektroapgādes principiālā shēma, montāžas vienlīnijas shēmas; kabeļu trepju un reņu guldīšanas stāvu plāni; el.spēka un kontaktrozešu stāvu plāni; el. gaismas tīkla stāvu plāni; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Vājstrāvu sistēmas iekšējie tīkli (VS): - telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas un kabeļu pāslēgšanas shēma; - telefona tīklu ar diviem numuriem. - Interneta lokālo tīklu ar pieslēguma skaitu atbilstoši darba vietu skaitam (katrā kabinetā un laboratorijā pa 2-3 pieslēguma vietām, semināru telpā- 3 vietas, studentu istabā – 5 vietas). Pasūtītājs veic interneta pakalpojuma sniedzēja izvēli. - apsardzes signalizāciju. Kabeļu tīklu principiālas shēmas; stāvu plāni; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) : tīklu pieslēgšanas shēma; stavu plāni ar kabeļu tases izvietojumu; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Tehnoloģiskā daļa. Plāni ar mēbeļu un iekārtu aprīkojuma izvietojumu un specifikācijas bez detalizācijas. Ekonomikas daļa. Būvdarbu apjomu pilns saraksts (BA); Izmaksu aprēķins (tāmes) (T) Darbu organizācijas projekts (DOP). Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts. |
| Pasūtītājam iesniedzamo sējumu skaits: | - projekta daļu rasējumu sējumi 5(piecos) eksemplāros papīra formātā, t.sk. 1 (vienu) eksemplāru ar oriģināliem skaņojumiem un 4 (četri) eksemplāri ar pārnestiem skaņojumiem. - elektroniskā formā (WORD, EXCEL, grafiskie materiāli AutoCAD). |
| Projekta saskaņojumi : | Tehniskais projekts saskaņojams ar Pasūtītāju un ēkas īpašnieku (norādītajā secībā), kā arī ar citām institūcijām, kuras norādītas Rīgas pilsētas Būvvaldes 11.06.2013. izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr. BV-13-5869-nd. |
| Regulējošie normatīvie akti: | Noformēšana: LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” Inženierizpēte: LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” Vispārīgie projektēšanas noteikumi: MK noteikums Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 10.08.1995. likums „Būvniecības likums” LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” MK 08.06.2010. noteikumi Nr. 504 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” LBN 003-01 „Būvklimataloģija” LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” Atsevišķu ēku konstrukciju projektēšanas noteikumi: LBN 205-97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas” Snip II-23-81* prasības un ievērojot LVS EN 1993. 3. Eirokodekss „Tērauda konstrukciju projektēšana” LBN 203-97 „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas” SNiP 2.01.07-85 ,,Slodzes un iedarbības. Projektēšanas pamatprincipi”. Inženierkomunikāciju projektēšanas noteikumi: LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 222-99 „Ūdens apgādes ārējie tīkli un būves” LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” Būvizmaksu sastādīšanas noteikumi: LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un citi normatīvie akti. |

III Būvprojektēšanas nosacījumi.

| Ēkas pagrabstāvā paredzamā funkcija: | Telpās paredzēts izvietot laboratorijas, kabinetus, semināru telpu, studentu istabu un palīgtelpas. Katras telpas plānotā funkcija precizējama pēc iekārtu un mēbeļu izvietojuma saskaņošanas ar Pasūtītāju. Laboratorijās un kabinetos uzturēsies 5 darbinieki. Laboratorijas telpu plānotā funkcija- iekšķīgo slimību personalizētās diagnostikas laboratorijas. Semināru telpa paredzēta maksimums 9 cilvēkiem. Paredzēt personām ar kustību un redzes traucējumiem iekļūt telpās, t.sk. pārvarot kāpņu laidus. Risinājumu saskaņot ar sabiedrisko organizāciju „Apeirons” |
| --- | --- |
| Telpu plānojums un apdare: | Tehniskais projektā paredzēt LU nomāto telpu Nr.1-11 un 16-19 rekonstrukciju. Telpu principiālais plānojums dots skicē Nr.1. Projekta risinājumos ievērtēt iegūtos inženierģeoloģiskās izpētes un ēkas tehniskās apsekošanas datus. Sevišķu uzmanību pievērst gruntsūdens un virsūdeņu ietekmei uz ēkas pagraba telpu sienām un nepieciešamības gadījumā projektā iekļaut risinājumus pagraba telpu sienu sanācijai un hidroizolācijas izveidei. Lai panāktu nepieciešamo telpu augstumu, izskatīt iespēju par grīdas līmeņa pazemināšanu telpās Nr. 1-11, 16a, 19. Projektā paredzēt logu nomaiņu, durvju ailu paplašināšanu (laboratoriju telpu, paraugu uzglabāšanas telpas un uz šim telpām vedošo durvju vērtņu platumam jābūt 1,1 m) un durvju nomaiņu, grīdu nomaiņu, jaunu sienu un griestu apdari. Telpu apdarē pielietot plānotajai funkcijai un sanitārhigiēnas prasībām atbilstošus materiālus. |
| Teritorijas labiekārtošanas nosacījumi : | Izstrādāt teritorijas labiekārtošanu, kas saistās ar hidroizolācijas izveidošanu ēkas pamatiem, paredzot esošo celiņu segumu un zālāju atjaunošanu, esošo pagraba padziļināto logu šahtu renovāciju. |
| Citi nosacijumi: |  |

Visas paredzamās izmaiņas saskaņot ar Pasūtītāju. Projektēšanas uzdevuma neskaidrību gadījumā vērsties pie Pasūtītāja.

Latvijas Universitātes

Celtniecības daļas vadītājs:						Mārtiņš Draudiņš

SIA „Lūsis V”

Būvprojekta vadītājs:						Aivars Mauriņš