Paskaidrojuma raksts AVK.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-10 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-08 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |
| 8. | LVS CR 1752:2008 | Ēku ventilācija. Iekštelpas vides projektēšanas kritēriji. |
| 9. | LVS EN 13779:2007 | Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pirms saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.

2. Aprēķinu nosacījumi.

2.1. Aprēķina nosacījumi projektēšanai un regulēšanai

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā:			-20.7 oC, 90%

Āra gaisa temperatūra vasaras periodā:			+30.0 oC, 60%

2.2. Radiatoru apkures sistēmas siltumnesēja grafiks (siltumnesējs -ūdens)
Turpgaita				80 oC
Atpakaļgaita				60 oC

2.3. Iekštelpu temperatūras

Laboratorijas telpa				+20 oC

2.4. Gaisa apmaiņas daudzums telpās:

Laboratorijas telpa					1 kārta/stundā

2.5. Trokšņu spiediena līmenis no ventilācijas sistēmām:

Laboratorijas telpa					līdz 35dB(A)

3. Apkures sistēma.

Siltuma aprēķinos pieņemti sekojoši siltuma caurlaidības koeficientu lielumi U, W/m2K:

| Ķieģeļu siena 640mm | 0,81 | W/m2K |
| --- | --- | --- |
| Logs | 1,40 | W/m2K |

Siltuma avots –siltumtīkli. Projektā tiek paredzēts demontēt esošo čuguna radiatoru un tajā vietā uzstādīt konvektoru. Jāparedz pārsedzi starp turpgaitu un atpakaļgaitu. Cauruļvadu materiāls varš. Cauruļvadus, kas krustojas ar sienu, jāliek čaulās. Konvektoru pieslēgums ir sānu no augšas. Konvektors ir apgādāts ar termostatu ar iepriekšēju ieregulēšanu uz padeves cauruļvada un radiatora vārsta uz atpakaļgaitas cauruļvada. Konvektoru montēt 100mm augstumā no grīdas.

4. Ventilācijas sistēma. Kondicionēšanas sistēma.

Laboratorijas telpā ventilācijas tiek paredzēts ass ventilators pie ārējas sienas. Ventilatoram paredzēt pretvārstu. Gaisa vadu, kas krustojas ar sienu, izolēt ar Paroc siltumizolāciju LAM b=30mm ar folijas segkārtu. Gaisa vads ir no cinkota skārda atbilstoši DIN 59232, apaļie gaisa vadi – vītie, rūpnieciski izgatavotie ar stiprības rievojumu.

Laboratorijas telpā tiek paredzēta kondicionieru Split sistēma. Split sistēmas āra bloks tiek piestiprināts pie fasādes, iekšējais bloks- sienas splits. Aukstumapgādei tiek paredzētas vara caurules ar izolāciju „Armaflex AC” b=13mm vai analogs. Kondensāta novadīšana tiek paredzēta no kondicioniera iekšēja bloka. Āra bloks tiek apgādāts ar stiprinājuma elementiem un tiek stiprināts montāža procesā pie nesošām konstrukcijām.

5. Sistēmas marķēšana.

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem.

6. Regulēšana un testēšana.

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas.

Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas.

Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis.

Sastādīja:				J.Mežsarga

LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604